Схема водоснабжения и водоотведения п. Озерный Духовщинского района Смоленской области,

на 2013-2028 годы

п.Озерный

2013г.

С внесенными изменениями

по состоянию на 01.01.2022г.

Содержание

Паспорт Схемы водоснабжения и водоотведения	3

Введение	4

Общие данные по разработке Схемы	4

Географическое положение. Климат.	6

1. Схема водоснабжения	8

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	8

1.2 Направления развития централизованной системы водоснабжения	22

1.2 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	23

1.3 Предложения по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	31

1.4 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	32

1.5 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения.	33

1.6 Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.	35

1.7 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	37

2. Схема водоотведения	38

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения	38

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	49

2.3 Прогноз объема сточных вод	52

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения	53

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	54

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	55

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	56

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	58

# Паспорт Схемы водоснабжения и водоотведения

| Наименование Схемы водоснабжения и водоотведения | Схема водоснабжения и водоотведения п. Озерный Духовщинского района Смоленской области, на 2013-2028 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Схемы | Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». |
| Заказчик | Администрация Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Цели схемы | - обеспечение безопасности и надежности водоснабжения водоотведения в соответствии с требованиями технических регламентов; - соблюдение баланса экономических интересов ресурсоснабжающей организации и интересов потребителей; - обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения. |
| Сроки и этапы реализации Схемы | 2013-2028 годы |

# Введение

# Общие данные по разработке Схемы

Разработка Схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на водоснабжение основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом. Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических данных с учётом:

- перспективного развития на 10 лет;

- оценки состояния существующего оборудования и сетей с возможностью их дальнейшего использования;

- рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения п. Озерный до 2028 года является Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". При разработке Схемы использовались «Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» и «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013года №782.

Технической базой разработки Схемы являются:

- генеральный план п. Озерный Духовщинского района Смоленской области, проект планировки территории;

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Озерненское городское поселение Духовщинского района Смоленской области на 2013-2015г.г.

- проектная и исполнительная документация по системам водоснабжения и водоотведения;

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации сетей;

- данные технологического и коммерческого учета потребления энергоресурсов;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой);

- данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.);

- статистическая отчетность организации об отпуске воды и приеме стоков в натуральном и стоимостном выражении.

# Географическое положение. Климат.

Озерненское городское поселение расположено в 107 км к северо-востоку от областного центра – г. Смоленска, в 50 км к северу от районного центра – г. Духовщины. Площадь Озерненского городского поселения составляет 2000 га. Городское поселение граничит: на севере — с Тверской областью; на востоке, юге и западе с Добринским сельским поселением Духовщинского района. Поселок городского типа расположен вблизи Смоленского водохранилища. По территории протекает река Аржать (бассейн Западной Двины). Озерный наделен статусом посёлка городского типа с 1973 года.

Транспортные связи представлены железнодорожным сообщением: станция Сошно, расстояние до Смоленска – 109 км и автомобильными дорогами (расстояние до Духовщины – 50 км, до Смоленска – 107 км).

Климат района, в пределах которого расположено Озерненское городское поселение, умеренный, переходящий к континентальному с преобладанием юго-западных ветров. Средние годовые значения метеорологических элементов представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Метеорологические элементы | Значения |
| --- | --- |
| Температура воздуха (°С) | 4,0 |
| Относительная влажность (%) | 8,0 |
| Скорость ветра (м/с) | 4,1 |
| Осадки (мм) | 674 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха (°С) | + 35 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха (°С) | - 41 |
| Средняя температура января (°С) | - 8,9 |
| Средняя температура июля (°С) | + 17,3 |
| Среднегодовая температура (°С) | 4,0 |
| Продолжительность вегетационного периода | 175 дней |
| Средняя дата конца весенних заморозков | 9/V |
| Средняя дата начала осенних заморозков | 28/IХ |
| Продолжительность безморозного периода | 141 день |
| Количество осадков | 643 мм |

За зимний сезон выпадает 30% годового количества осадков. В зимние месяцы количество дней с ветром несколько больше чем, в летние, и его средняя скорость достигает наибольших значений в году.

Число дней со снежным покровом – 139. Летом в основном наблюдается циклоническая форма циркуляции, однако при этом преобладают солнечные и частично солнечные дни, они составляют 72-75% всех дней (из них солнечных 40-45%). Средняя месячная температура воздуха поднимается до 16,7°С в июле, а относительная влажность колеблется - пределах 70-80% Атмосферных осадков за сезон выпадает 250 мм.

# 1. Схема водоснабжения

# 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

Предприятие МУП «Водоканал» оказывает услуги по водоснабжению подземной водой  жилого поселка Озерный, также административно-хозяйственной службы Смоленской ГРЭС.

Водозаборный узел находится между деревней Дубовица и деревней Милютино в  2,5-3,5 км на северо-востоке от поселка Озерный в лесном массиве и  представляет собой ряд скважин, расположенных вдоль соединительного канала от реки Аржать до озера Сошно. Подземные воды используют для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспечиваются  водой на 01.01.2016г. 5526 человек. Средняя величина суммарного  водоотбора  не превышает  1382 м3/сутки или 504,43 тыс. м3/год.

В составе водозабора: две действующие артезианские  скважины(№2 и №4) и одна резервная(№4), два  резервуара запаса воды, насосная станция второго  подъема. Все водозаборные скважины эксплуатируют водоносный плавско-хованский карбонатный горизонт, расположены в кирпичных павильонах,  запирающихся на замок. Оборудованы водомерами (приборами учета поднимаемой воды), манометрами, кранами  для отбора проб. Территории первого пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения, ограждены.

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды разработана и согласована с управлением  Роспотребнадзора(12.01.2015г.).   Лабораторные исследования качества воды по микробиологическим, санитарно-гигиеническим и радиологическим показателям  согласно заключенным договорам производится Ярцевским филиалом ФБУЗ «Центр  гигиены и эпидемиологии в Смоленской области».

Проект  организации зоны санитарной охраны водозабора разработан территориальным центром «Геомониторинг-Смоленск» филиал ОАО «Геоцентр-Москва» и согласован приказом начальника Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 16.11.2015г. №353/0103.

Таблица 2

| № Скважины | № по ГВК | Глубина, м | Год бурения | Водомер марки | Дата установки водомера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина№2 | №66201906 | 102 | 1983 | ВДТХ-100 №14003448 | 26.01.2016 г. |
| Скважина№4 | №66201903 | 101 | 1984 | ВДТХ-100 №14001004 | 20.01.2016 г. |
| Скважина№8 | №66201904 | 100 | 1993 | ВДТХ-100 № 402263 | 22.04.2010 г. |

Из  скважин глубинными насосами  1-го подъема по трубопроводу вода закачивается в два железобетонных  резервуара, емкостью 700 м3  каждый. Включение глубинных насосов артскважин может производится  ручным управлением или автоматически, в зависимости от уровня воды в баках.

Технические характеристики насосов 1-го подъема.

Таблица 3

| № Скважины | Марка насоса | Произво-дительно-сть м3/час | Напор м.в.ст. | Число оборотов/мин | Мощность двигателя, кВт | Дата установки насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина№2 | ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 2850 | 22 | 18.11.2015г |
| Скважина№4 | ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 2850 | 22 | 11.11.2015г |
| Скважина№8 | ЭЦВ 8-65-65 | 65 | 65 | 2850 | 17 | 18.02.2013г |

Далее со станции насосами 2-го подъема по водопроводным сетям, протяженностью  23,5  км, вода подается потребителю: жилому  фонду, предприятиям общественного питания, предприятиям  местной промышленности и административно-хозяйственной службе  Смоленской  ГРЭС. Система водоснабжения обеспечивает систему пожаротушения (оборудовано 43 пожарных гидранта).  Расчетная производительность насосной станции составляет 660 м3/час.

В насосной второго подъема установлено 5 насосов:

- два  центробежных насоса марки ЦН-400-105 (ЦН№4 и ЦН№5) на электродвигателях, которых  имеется преобразователи частоты (тип FRN 55 F1)

- три насоса марки ЦНК50/200.210-15/2  в составе установки повышения давления   «Иртыш-Комфорт-3ч.- ЦНК50/200.210-15/2».

В составе установки для измерения объема перекачиваемой воды имеется счетчик МЕТЕР ВТ-80Х.

В здании насосной 2-го подъема на подающем трубопроводе  установлен расходомер-счетчик ультразвуковой ДНЕПР-7 (стационарное исполнение для гомогенных сред и воды)  предназначенный для технологических  измерений, контроля  и учета объема расхода  воды.

Для  отопления  помещений  здания насосной 2-го подъема и артезианских скважин предусмотрен электрообогрев  –  установка мощностью 33 квт (33 электрообогревателя мощностью 1 квт каждый).

Насосная станция 2-го подъема работает в круглосуточном режиме.

Технические характеристики насосов 2-го подъема.

Таблица 4

| № | Марка насоса | Произво- дитель- ность, м3/час | Напор м.в.ст. | Тип электро- двигателя | Мощность электро-двигателя, кВт | Число оборо тов, мин | КПД, % | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | ЦНК50/200.210-15/2 | 70 | 15 | 5АМХ160S2У3 | 15 | 1450 | 65 | Установка повышения давления |
| №2 | ЦНК50/200.210-15/2 | 70 | 15 | 5АМХ160S2У3 | 15 | 1450 | 65 |  |
| №3 | ЦНК50/200.210-15/2 | 70 | 15 | 5АМХ160S2У3 | 15 | 1450 | 65 |  |
| №4 | Д 320 – 50 | 320 | 50 | АМУ 225М4У2 | 18 | 1450 | 77 | Резерв- ный |
| №5 | Д 320 – 50а | 300 | 39 | АМУ 225М4У2 | 18 | 1450 | 74 | Резерв- ный |

Для транспортирования воды на верхние  этажи девятиэтажного дома  установлен подкачивающий насос марки МHI 8 производительностью 8 м3/час (КПД насоса 70%, мощность элекродвигателя 0,55 кВт).

Подача воды в распределительную сеть с насосной станции 2-го подъема возможна  по двум водоводам:

- основному – Ø 250 протяжённостью  2428 м.п. материал труб полиэтилен;

- резервному -  Ø 300 протяжённостью  2572 м.п. материал труб чугун.

Водопроводная сеть представляет вид кольцевой схемы. Общая протяженность магистральных и распределительных сетей составляет 23,5  км, том числе:

Таблица 5

| Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал труб |
| --- | --- | --- |
| Ø 300 | 2572 | Чугун |
| Ø 250 | 2428 | Полиэтилен |
| Ø 250 | 997 | Чугун |
| Ø 200 | 1865 | Чугун |
| Ø 150 | 10382 | Сталь |
| Ø 100 | 3500 | Сталь |
| Ø 76 | 300 | Сталь |
| Ø 50 | 1500 | Сталь |

Контроль качества  подземных вод (из артезианских скважин и разводящей сети) осуществляет по договору  Ярцевский филиал ФБУЗ «Центр  гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», согласно утвержденной программы производственного контроля:

- из скважин на органолептические и микробиологические показатели- 1 раз в квартал;

- из скважин на органические, неорганические и радиологические показатели – 1 раз в год;

- перед поступлением в разводящую сеть на органолептические и микробиологические показатели- 1 раз в месяц;

- перед поступлением в разводящую сеть на органические, неорганические и радиологические показатели – 1 раз в год;

- из разводящей сети на органолептические и микробиологические показатели- 1 раз в месяц (две пробы).

Информация о количестве отобранных проб из систем централизованного водоснабжения п. Озерный согласно производственному графику контроля на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 за 2016 год

Таблица 6

| место отбора проб | виды показателей | 2021 г |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество отобранных проб |
|  |  | согласно «Рабочей программы» | фактически отобрано | соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | не соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| В местах водозабора (насосные станции первого подъема скважины) | микробиологические | 8 | 8 | 8 | 0 |
|  | органолептические | 8 | 8 | 8 | 0 |
|  | обобщенные | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | неорганические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | органические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | радиологические | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Перед поступлением в распределительную сеть (накопительные резервуары) | микробиологические | 12 | 12 | 11 | 1 |
|  | органолептические | 12 | 12 | 11 | 1 |
|  | обобщенные | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | неорганические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | органические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | радиологические | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Из распределительной сети | микробиологические | 24 | 24 | 24 | 0 |
|  | органолептические | 24 | 24 | 23 | 1 |
|  | Железо(суммарно) | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Итого: | 112 | 112 | 109 | 3 |

Информационная часть Озерненского водоснабжения отражена в таблице 7.

Таблица 7.

Информационная часть

| № п/п | Информационная часть |
| --- | --- |
| 1 | Название организации эксплуатирующей инженерные сооружения системы централизованного водоснабжения | МУП «Водоканал» |
| 2 | Название организации эксплуатирующей инженерные сооружения системы нецентрализованного водоснабжения | отсутствует |
| 3 | Сформирован ли тариф для оказания услуги по холодному водоснабжению (да / нет) | да |
| 4 | Сформирован ли тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (да / нет) | да |

Технико-экономические показатели деятельности организации оказывающей услуги водоснабжения за  2014-2016годы  приведены в таблице 8.

Таблица 8.

Технико-экономические показатели деятельности МУП « Водоканал» в сфере водоснабжения

| Показатели | Код строк | 2021г. |
| --- | --- | --- |
| А | Б | 1 |
| 1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.мЗ) |  |  |
| Поднято воды | 0100 | 242,0 |
| Расходы на собственные нужды | 0110 | 9,7 |
| Получено воды со стороны | 0120 |  |
| Пропущено через очистные сооружения | 0200 |  |
| Подано воды в сеть | 0300 | 242,0 |
| Потери воды | 0310 | 75,6 |
| Реализовано воды - всего | 0320 | 156,7 |
| в т.ч.: населению | 0330 | 131,3 |
| Отпущено воды другим водопроводам | 0400 | 15,47 |
| II ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ (ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ (тыс.руб.) |  |  |
| Подъем воды - всего | 0500 | 8128.7 |
| в т.ч.электроэнергия | 0510 | 551.2 |
| амортизация | 0520 | 902.0 |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0530 | 68.6 |
| в т.ч. Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0531 |  |
| затраты на оплату труда | 0540 | 3383.7 |
| отчисления на социальные нужды | 0550 | 996.3 |
| цеховые расходы (ГСМ) | 0560 | 132.3 |
| ОЧИСТКА ВОДЫ-всего | 0600 |  |
| в т.ч. Электроэнергия | 0610 |  |
| материалы | 0620 |  |
| амортизация | 0630 |  |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0640 |  |
| в т.ч .капитальный ремонт или резерв расходов | 0641 |  |
| на оплату капитального ремонта |  |  |
| затраты на оплату труда | 0650 |  |
| отчисления на социальные нужды | 0660 |  |
| цеховые расходы | 0670 |  |
| Оплата воды, полученной со стороны | 0700 |  |
| Транспортирование воды - всего | 0800 |  |
| в т.ч.электроэнергия | 0810 |  |
| амортизация | 0820 |  |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0830 |  |
| в т.ч .капитальный ремонт или резерв расходов | 0831 |  |
| на оплату капитального ремонта |  |  |
| затраты на оплату труда | 0840 |  |
| отчисления на социальные нужды | 0850 |  |
| цеховые расходы | 0860 |  |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | 0900 |  |
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | 1000 |  |
| Ремонтный фонд | 1100 |  |
| Прочие прямые расходы всего | 1200 | 698 |
| в т.ч. Оплата работ службы «Заказчика» 1010 | 1210 |  |
| отчисления на страхование имущества | 1220 |  |
| Общехозяйственные расходы | 1300 | 1396.7 |
| ИТОГО расходов по эксплуатации (0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+1200+1300) | 1400 | 8128.8 |
| Внеэксплуатационные расходы | 1500 |  |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст. 1400+1500) | 1600 | 8128.8 |
| Себестоимость за куб.м отпущенной воды, руб. | 1700 | 51.04 |
| ВСЕГО доходов | 1800 | 5240.1 |
| в т.ч. От населения | 1810 | 4353.1 |
| Справочное: ЭОТ мЗ | 1900 |  |
| тариф для населения | 2000 | 35,34 |

Динамика тарифов по услуге водоснабжение приведена в таблице 9

Таблица 9.

Динамика тарифов по услуге водоснабжение

| №п/п | Потребитель | ТАРИФ (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водоснабжение |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Предприятия | Смоленская ГРЭС |
| 1 | 2007г. | 9,15 | 11,38 | 52,69 | 21,78 |
| 2 | 2008г. | 10,81 | 13,44 | 49,5 | 25,72 |
| 3 | 2009г. | 13,78 | 16,74 | 25,72 | 25,72 |
| 4 | 2010г. | 15,85 | 15,85 | 15,85 | 15,85 |
| 5 | 2011-2012г.г. | 18,59 | 18,59 | 18,59 | 18,59 |
| 6 | с01.07.2012г. по 30.06.13г. | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 |
| 7 | с 01.07.13 по 30.06.14 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 |
| 8 | с 01.07.14 по 30.06.15 | 25,86 | 25,86 | 25,86 | 25,86 |
| 9 | с 01.07.15 по 30.06.16 | 28,31 | 28,31 | 28,31 | 28,31 |
| 10 | с 01.07.16 по 30.06.17 | 29,83 | 29,83 | 29,83 | 29,83 |
| 11 | с 01.07.17 по 30.06.18 | 30,97 | 30,97 | 30,97 | 30,97 |
| 12 | с 01.07.18 по 30.06.19 | 32,16 | 32,16 | 32,16 | 32,16 |

Перечень потребителей приведен в таблице 10

Таблица 10.

Перечень потребителей

| Баланс воды |
| --- |
| № п/п | Абонент |
|  | По счетчикам: |
| 1 | Духовщинское РАЙПО |
| 2 | ЗАО "Тандер" (м-н "Магнит") |
| 3 | ИП Богомолов |
| 4 | ИП Гербей |
| 5 | ИП Гришин Д.А. |
| 6 | ИП Гришина О.М. |
| 7 | ИП Гусак |
| 8 | ИПГургинадзе |
| 9 | ИП Данченкова |
| 10 | ИП Елизаветенков |
| 11 | ИП Есаян |
| 12 | ИП Зарукин |
| 13 | ИП Иванов |
| 14 | ИП Исаков О.М. |
| 15 | ИП Исакова Г.Н. |
| 16 | ИП Ковалёва Л.И |
| 17 | ИП Матюшенков |
| 18 | ИП Мельников |
| 19 | ИП Радюк |
| 20 | ИП Смирнова Т.П. |
| 21 | ИП Степаненкова |
| 22 | ИП Стрельников (сауна) |
| 23 | ИП Тарасова |
| 24 | АО "Газпром газораспред. |
| 25 | ПАО "Ростелеком" |
| 26 | ООО "Смоленск-Фармация" |
| 27 | ООО "Фея" (Лаваш) |
| 28 | ООО УК "Твой Дом" |
| 29 | ООО Озёрненский х\завод |
| 30 | ООО ЭЛЬФ Смирнов М.Н. |
| 31 | ПО "Духовщинахлеб" |
| 32 | СберБанк |
| 33 | СмоленскАтомЭнергосбыт |
| 34 | Смоленская ГРЭС |
| 35 | ИП Диковинов |
| 36 | ИП Иванчихина |
| 37 | ИП Колачева Т.В. |
| 38 | ИП Романов |
| 39 | ИП Соханенкова |
| 40 | ИП Тануляк А.Ю. |
| 41 | ИП Фомичёв |
| 42 | ИП Цехмейстер |
| 43 | ООО "Межрегионгаз" |
| 44 | ООО "ЖилСервис" |
| 45 | ООО "Росгосстрах" |
| 46 | ООО "Шанс" |
| 47 | Почта ФГУП |
| 48 | Больница |
| 49 | Детская школа искусств |
| 50 | Детский сад "Колокольчик" |
| 51 | Детский сад "Сказка" |
| 52 | Дом культуры "Энергетик" |
| 53 | Духовщинский ОВД |
| 54 | МУП ОЭП (баня) |
| 55 | Школа №1 |
| 56 | Администрация |
| 57 | Библиотека |
| 58 | ФГСЗН |

Схема водопроводных сетей поселка Озерный представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема водопроводных сетей поселка Озерный.

Выводы:

- питьевая вода в водопроводе по микробиологическим и органолептическим показателям соответствует нормативу;

- на водозаборном узле необходимо строительство капитальных  периметральных ограждений и устройство искусственного освещения, установка средств охранно-пожарной сигнализации и установка систем экстренного вызова нарядов полиции;

- средний износ сетей водопровода составляет 60%  и  необходим капремонт отдельных участков;

# 1.2 Направления развития централизованной системы водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения населенного пункта. Схема предусматривает подачу воды на нужды хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения.

Водоснабжение планируется осуществлять от существующих источников.

Принципиальная схема водоснабжения остается прежней.

Основным направлением развития централизованной системы водоснабжения является совершенствование существующей системы путем проведения капитальных ремонтов и реконструкции.

# 1.2 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Централизованное водоснабжение осуществляется питьевой водой соответствующего качества.

Баланс централизованного водоснабжения представлен в таблице 11.

Таблица 11

Баланс воды

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность предприятия | тыс.куб.м/сут | 5,64 |
| 2 | Получено воды со стороны | тыс.куб.м | 0 |
| 3 | Подача воды всего | тыс.куб.м | 407,53 |
| 4 | Расход на собственные нужды | тыс.куб.м | 14,93 |
| 5 | Отпуск воды | тыс.куб.м | 392,60 |
| 6 | Утечка и не учтенный расход воды | тыс.куб.м | 170,80 |
| 7 | Полезный отпуск воды | тыс.куб.м | 221,80 |
|  | в т.ч. население | тыс.куб.м | 172,30 |
|  | организации | тыс.куб.м | 49,50 |
|  | тех. вода | тыс.куб.м | 0 |

Структура баланса воды схематично представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура баланса воды.

Баланс потребления холодной и горячей воды в разрезе потребителей представлен в таблице 12

Таблица 12

Баланс воды

| № п/п | Абонент | ИТОГО за 2021г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | холодная вода | горячая вода |
|  | По счетчикам: |  |  |
| 1 | Духовщинское РАЙПО | 276,88 | 14,24 |
| 2 | ЗАО "Тандер" (м-н "Магнит") | 62,0 | - |
| 3 | ИП Шентерев | 251,0 | - |
| 4 | ИП Коломоец | 10,48 | 1,068 |
| 5 | ИП Антонов | 10,269 | 3,68 |
| 6 | ИП Иванчихина | 43,0 | 31,0 |
| 7 | ИП Галоган | 80,46 | - |
| 8 | ИП Гусак | 37,107 | 2,194 |
| 9 | ИП Толкачев | 10,0 | 1,781 |
| 10 | ИП Тихомирова | 27,6 | - |
| 11 | ИП Гургинадзе | 149,7 | - |
| 12 | ИП Данченкова | 6,0 | 1,5 |
| 13 | ИП Елизаветенков | 9,6 | - |
| 14 | ИП Жигунова | 16,0 | 3,0 |
| 15 | ИП Морозова | 15,0 | 2,0 |
| 16 | ИП Радюк | 4,0 | - |
| 17 | ИП Иванов | 6,0 | 0,3 |
| 1 | ИП Есаян | 5,0 | - |
| 19 | ООО Шарм | 327,35 | - |
| 20 | ООО ДСК-ЛОГИСТИКА | 298,0 | - |
| 21 | ИП Ковалева | 13,555 | 5,229 |
| 22 | ИП Матюшенков В.И. | 3,5 | - |
| 23 | ИП Матюшенков И.В. | 24,0 | 6,4 |
| 24 | ИП Коваленко | 20,5 | 9,1 |
| 25 | ИП Смирнова | - | - |
| 26 | ИП Ульяненкова | 193,15 | - |
| 27 | ИП Степаненкова | 16,294 | 9,0 |
| 28 | ИП Исаков | - | - |
| 29 | ИП Шестакова | - | - |
| 30 | ИП Искендеров | 33,876 | - |
| 31 | ИП Тарасова | 15,0 | - |
| 32 | АО Газпром газораспределение | 19,0 | - |
| 33 | ПАО Ростелеком | 62,0 | - |
| 34 | ООО Лаваш | 78,0 | - |
| 35 | ООО Пятерочка | 89,0 | - |
| 36 | ИП Манзюк | 119,0 | 2,94 |
| 37 | Администрация Ленина д.9/1 |  |  |
| 38 | ИП Смирнов | - | - |
| 39 | ИП Бычкова | 12,717 | 6,283 |
| 40 | ПО Духовщинахлеб | 249,37 | - |
| 41 | ПАО Сбербанк | 12,88 | 2,5 |
| 42 | ИП Лобанов | 18,1 | 2,9 |
| 43 | ПАО Юнипро | 15471,23 | 18731,33 |
|  | По счетчикам: |  |  |
| 44 | Больница | 1923,0 | 748,0 |
| 45 | Детская школа искусств | 26,43 | - |
| 46 | Детский сад "Колокольчик" | 805,0 | 518,0 |
| 47 | Детский сад "Сказка" | 2714,0 | - |
| 48 | Дом культуры "Энергетик" | 289,0 | - |
| 49 | Духовщинский ОВД | - | - |
| 50 | МУП ОЭП (баня) | 147,0 | 222,0 |
| 51 | Школа №1 | 1261,0 | 1294,6 |
|  | ИП по нормативу: |  |  |
| 52 | ИП Грифленкова | 6 | 6 |
| 53 | ИП Соловьева | 1,84 | 1,31 |
| 54 | ИП Романов | 1,68 | 1,2 |
| 55 | ИП Исаков | 1,68 | 1,2 |
| 56 | ИП Фомичев | 1,68 | 1,2 |
| 57 | ИП Пикулева | 1,84 | 1,31 |
| 58 | ИП Топчу Федора | 1,84 | 1,31 |
| 59 | ООО Газпроммежрегионгаз | 1,83 | 1,3 |
| 60 | ООО Комфорт | 53,04 | 40,68 |
| 61 | ООО Росгострах | 36,0 | 12,0 |
| 62 | Почта ФГУП | 20,76 | - |
|  | Бюджет по нормативу: |  |  |
| 63 | Администрация | 25,58 | - |
| 64 | Библиотека | 10,97 | - |
| 65 | Центр занятости | 3,66 | - |
|  | Итого по бюджетным предприятиям: | 25,4 |  |
| 66 | Население по счетчикам | 96,5 | 37,9 |
| 67 | Население по нормативу | 29,9 | 22,17 |
| 68 | общедомовой расход | 4,9 | 4,9 |
|  | итого население | 131,3 | 64,9 |
| 69 | потери в сетях | 75,6 |  |
|  | ВСЕГО ПОДНЯТО ВОДЫ ЗА ГОД | 242,0 |  |
| ИТОГО РАСХОД ВОДЫ ЗА ГОД: |
|  | предприятия | 25,4 |  |
|  | население | 131,3 |  |
|  | собственные нужды | 9,6 |  |
|  | ВСЕГО: | 166,3 |  |

Объемы воды, потребляемой населением и организациями, представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Объемы воды, потребляемой населением и организациями.

Объемы, предоставленные в балансе, определены по приборам учета и расчетным путем. У основной части потребителей имеются приборы учета потребляемой воды. Соотношение объемов воды, потребляемой по приборам учета и без приборов учета, представлено на рисунке 4.

Рисунок 4. Соотношение объемов воды, потребляемой по приборам учета и без приборов учета

Нормативное потребление установлено постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике №67 от 24.08.2012г. и представлено в таблице 13.

Таблица 13

Нормативное потребление

| Наименование | Водоснабжение, кубических метров на человека в месяц | Водоотведение, кубических метров на человека в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов |
| 1.1. Холодное водоснабжение | 1,06 |  |
| 1.2. Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация | 2,13 |  |
| 1.3. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, без ванн, с газоснабжением | 3,56 | 3,56 |
| 1.4. Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, без ванн, с газоснабжением | 3,56 |  |
| 1.5. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, водонагреватель, работающий на твердом топливе | 4,47 | 4,47 |
| 1.6. Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, водонагреватель, работающий на твердом топливе | 4,47 |  |
| 1.7. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, газовый или электрический водонагреватель | 5,69 | 5,69 |
| 1.8. Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, газовый или электрический водонагреватель | 5,69 |  |
| 1.9. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованная душем | 7,48 | 7,48 |
| - холодное водоснабжение | 4,32 |  |
| - горячее водоснабжение | 3,16 |  |
| 1.10. Холодное и горячее водоснабжение, канализация, ванна (общежитие), в том числе: | 5,08 | 5,08 |
| - холодное водоснабжение | 2,71 |  |
| - горячее водоснабжение | 2,37 |  |
| 1.11. Холодное водоснабжение, централизованная канализация, без ванн и душевых (общежитие) | 1,83 | 1,83 |
| 2. Прочее |
| 2.1. Водопользование из уличных водоразборных колонок | 0,91 |  |
| 2.2. Бани в личном пользовании: - подключенные к центральной системе водоснабжения - не подключенные к центральной системе водоснабжения | 0,43 0,22 |  |

Значительных изменений в балансе водопотребления в расчетный период, ближайшие 15 лет, не предвидится. Основным потребителем воды является население. Согласно динамике роста/падения численности населения наблюдается незначительное снижение количества потребителей. По истечении расчетного периода предполагается значительное снижение объемов потерь воды при транспортировке. Снижению потерь будет способствовать предлагаемая реконструкция водопроводной сети, в т.ч. главного магистрального водопровода. Перспективный баланс водоснабжения на 2028г. представлен в таблице 14.

Таблица 14

Нормативное потребление

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность предприятия | тыс.куб.м/сут. | 5,64 |
| 2 | Получено воды со стороны | тыс.куб.м | 0 |
| 3 | Подача воды всего | тыс.куб.м | 253,01 |
| 4 | Расход на собственные нужды | тыс.куб.м | 14,90 |
| 5 | Отпуск воды | тыс.куб.м | 238,11 |
| 6 | Утечка и не учтенный расход воды | тыс.куб.м | 23,91 |
| 7 | Полезный отпуск воды | тыс.куб.м | 214,20 |
|  | в т.ч. население | тыс.куб.м | 166,70 |
|  | организации | тыс.куб.м | 47,50 |
|  | тех. вода | тыс.куб.м | 0 |

Объемы, указанные в п.6 «Утечка и учтенный расход воды» определены в соответствии с приказом Министерства Промышленности и Энергетики Российской Федерации № 172 от 20 декабря 2004г. «Об утверждении методики определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения». Расчет неучтенных расходов и потерь воды приведен в приложении №1.

Соотношение объемов утечки и неучтенного расхода воды по состоянию на 2012г. и на расчетный период (2028г.) представлено на рисунке 5.

Рисунок 5. Соотношение объемов утечки и неучтенного расхода воды по состоянию на 2012г. и на расчетный период (2028г.).

Существующих производственных мощностей системы водоснабжения достаточно для обеспечения потребителей качественной водой на расчетный срок схемы водоснабжения.

# 1.3 Предложения по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В связи с большой изношенностью водопроводной системы в 2013-2015г.г. рассматривается реализация мероприятий, направленных на сокращение потерь воды, исключение загрязнение воды в распределительных водопроводных сетях, снижение уровня износа сетей к концу 2016г. с 69% до 30%, улучшение качества питьевого водоснабжения, строительство новых веток водопровода.

Перечень мероприятий планируемых к освоению в период 2013-2028г.г.:

- Проведение экспертизы водопроводной сети посёлка протяжённостью 23,5 км;

- Проведение энергоаудита водоснабжения и водоотведения посёлка;

- Замена запорной арматуры магистральной сети водоснабжения и водоотведения (общее кол-во 72 задвижки);

- Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта с заменой труб водопроводной сети протяжённостью 23,5 км;

- Проведение капитального ремонта с заменой труб водопроводной сети протяжённостью 23,5 км;

- Реконструкция системы отопления зданий очистных сооружений и насосной станции 2-го подъёма, т. е. установка двух котлов, работающих на дизельном топливе;

- Замена двух силовых трансформаторов мощностью 630 кВА, питающих ВНС 2-го подъёма, на менее мощные ( 100 кВА);

- Приобретение специальной техники для обслуживания и ремонта водопроводных и канализационных сетей: экскаватор ЭО-94111; автомобиль АНЖ; бульдозер.

- Разработка и утверждение проекта оценки запасов подземных вод.

# 1.4 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

Вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при утилизации промывных вод нет.

Вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) нет.

# 1.5 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения.

Перечень мероприятий и объемы инвестиций планируемых к освоению в период 2013-2028г.г. приведен в таблице 14.

Таблица 14.

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Объемы инвестиций по годам тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведение экспертизы водопроводной сети посёлка протяжённостью 23,5 км. | 500 | 500 |  |  |  |
| 2 | Проведение энергоаудита водоснабжения и водоотведения посёлка. | 800 | 800 |  |  |  |
| 3 | Замена запорной арматуры магистральной сети водоснабжения и водоотведения (общее кол-во 72 задвижки) | 1500 | 750 | 750 |  |  |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта с заменой труб водопроводной сети протяжённостью 23,5 км. | 2500 | 2500 |  |  |  |
| 5 | Разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны источников водоснабжения | 700 | 350 | 350 |  |  |
| 6 | Проведение капитального ремонта с заменой труб водопроводной сети протяжённостью 23,5 км | 15000 |  | 7500 | 4500 | 3000 |
| 7 | Реконструкция системы отопления зданий очистных сооружений и насосной станции 2-го подъёма, т. е. установка двух котлов, работающих на дизельном топливе | 1040 |  | 1040 |  |  |
| 8 | Замена двух силовых трансформаторов мощностью 630 кВА, питающих ВНС 2-го подъёма, на менее мощные (100 кВА) | 250 |  | 250 |  |  |
| 9 | Приобретение специальной техники для обслуживания и ремонта водопроводных и канализационных сетей: экскаватор ЭО-94111; автомобиль АНЖ; бульдозер | 5500 |  | 5500 |  |  |
|  | Итого | 27790 | 4900 | 15390 | 4500 | 3000 |

# 1.6 Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения.

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения являются - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности в населенных пунктах;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

- обеспечение запаса мощности сооружений водоподготовки.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства и создание благоприятной среды обитания.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения приведены в таблице 15

Таблица 15

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Наименование показателей | Значения показателей | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2028 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Протяженность водопроводных сетей, км., в т.ч.: | 23,5 | 23,5 | - |
| 2 | Потери воды, м3 | 44% | 25% | - 56% |
| 3 | Уровень аварийности (количество аварий на 1 км. сети в год) | 0,60 | 0,10 | в 5 раз |
| 4 | Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, в т.ч.: |  |  |  |
|  | Количество проб по химическим анализам соответствующих действующим требованиям, % | 100% | 100% | - |
|  | Количество проб по микробиологическим анализам соответствующих действующим требованиям, % | 100% | 100% | - |
| 5 | Износ сетей водоснабжения, % | 60% | 30% | в 2 раза |

# 1.7 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На 2013 год сведений о бесхозяйных объектах централизованной системы водоснабжения на территории поселка Озерный не предоставлено.

При выявлении бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения, предлагается определить организацию, в границах утвержденной зоны деятельности которой расположены вновь выявленные участки таких сетей.

# 2. Схема водоотведения

# 2.1 Описание технологического цикла водоотведения.

Предприятие МУП «Водоканал» оказывает услуги по канализованию  и очистке сточных вод жилого поселка Озерный, также административно-хозяйственной службы Смоленской ГРЭС. На балансе предприятия  19,8  км канализационных сетей, 3 канализационные насосные станции, очистные биологической очистки.

Сточные воды от жилого фонда, предприятий общественного питания, предприятий местной промышленности и административно-хозяйственной службы Смоленской  ГРЭС собираются в самотечную канализационную сеть и транспортируются  на канализационную насосную станцию  п.Озерный, а затем с помощью насосного оборудования по двум напорным трубопроводам диаметром 400мм  длиной 3,9 км  подаются на  очистные  сооружения, расположенные на левом берегу р. Аржать ниже плотины.

На  КНС п.Озерный установлено три насоса фирмы «Grundfos» S1.80.125.220.4.58Н.Н326.G.N.D  и  один насос СМ200-1500-400, дренажный насос гном 40/18Т.

Характеристика насосов КНС.

Таблица 16

| № | Марка насоса | Произво дительность, м3/час | Нап- ор, м.в.ст. | Тип электро двигателя | Мощность электродви гателя, кВт | Число оборо тов, мин | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1.80.125.220.4.58Н.Н326.G.N.D | 140 | 30 | EN-JL1040 AISI A48 30 | 25 | 1458 | 62,5 |
| 2 | S1.80.125.220.4.58Н.Н326.G.N.D | 140 | 30 | EN-JL1040 AISI A48 30 | 25 | 1458 | 62,5 |
| 3 | S1.80.125.220.4.58Н.Н326.G.N.D | 140 | 30 | EN-JL1040 AISI A48 30 | 25 | 1458 | 62,5 |
| 4 | СМ 200-150-400 | 110 | 22,5 | А 2-82-6 | 40 | 960 | 91,2 |

Подкачивающая насосная станция  района Торфяники с помощью насосного оборудования транспортируют сточные воды на КНС п.Озерный.

Характеристика насосов подкачивающей  КНС Торфяники.

Таблица 17

| № | Марка насоса | Произво дительность, м3/час | Тип электро двигателя | Мощность электродви гателя, кВт | Число оборо тов,мин | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СМ 100-65-250/4 | 50 | 5 АИ 112 М 4 У3 | 5,5 | 1450 | 86 |
| 2 | СМ 100-65-250/4 | 50 | 5 АИ 112 М 4 У3 | 5,5 | 1450 | 86 |

Проектная производительность очистных сооружений  составляет 8248 м3/сутки. Проектом предусмотрено биологическая очистка сточных вод на аэрофильтрах и доочисткой на биологических прудах. Состав очистных сооружений:  приемная камера-напорогаситель, 2 горизонтальных песколовки с круговым движением воды, 8 двухъярусных отстойников, 2 первичных вертикальных отстойника, 2 аэрофильтра, 8 вторичных вертикальных отстойников, 5 биологических прудов, смеситель лоток Паршаля, песковая площадка, иловые площадки из 2-х карт, технологическая КНС №1 и КНС №2.

На технологической КНС №1 в машинном отделении размещаются три насоса, которые  используются для подачи сточных вод после аэрофильтров на вторичные отстойники и дренажный насос ГНОМ 40/18 Т.

Характеристика насосов технологической КНС №1.

Таблица 18

| № | Марка насоса | Произво дительность, м3/час | Нап- ор, м.в.ст. | Тип электро двигателя | Мощно-сть элек-тродви гателя, кВт | Число оборо тов, мин | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СМ 150-125-315б-4 | 160 | 22,5 | 5АИ180S492 | 22 | 1470 | 63 |
| 2 | СМ 150-125-315б-4 | 160 | 22,5 | 5АИ180S492 | 22 | 1470 | 63 |
| 3 | СМ 150-125-315-4 | 200 | 32 | АМУ225М4У2 | 45 | 1500 | 90,5 |

На технологической КНС №2  в машинном отделении установлены два вертикальных насосных агрегата марки СДВ-80/18 производительностью 80 м3/час (используется для перекачки активного ила, отстоявшегося  во вторичном вертикальном  отстойнике в первичный двухъярусный отстойник).

Очищенные сточные воды сбрасываются через береговой выпуск в реку Аржать (решение о предоставлении водного объекта в пользование №285 от 18.02.2015г.).

Общая протяженность канализационных  сетей составляет 19,8 км, том числе:

Таблица 19

| Диаметр, мм | Протяженность, м | Материал труб |
| --- | --- | --- |
| Ø 600 | 1800 | ж/б |
| Ø 400 | 5000 | Чугун |
| Ø 300 | 4500 | Чугун |
| Ø 250 | 8500 | Чугун |

Средний износ сетей - 60% и необходим капремонт отдельных участков.

В поселке Озерном используется полная раздельная система канализации.

Ливневая канализация автономная, закрытого типа и имеет подземные сети трубопроводов. Ливневые и талые воды по системе открытых водостоков (по канавам, лоткам, кюветам) через дождевые приемные решетки попадают в трубопровод и без предварительной очистки сбрасываются в р. Аржать - приток р. Зап. Двина.

Однако, ливневой канализацией обеспечена не вся территория Озерненского городского поселения. Ряд предприятий и других организаций не имеют ливневой канализации, и сточные воды поступают на рельеф не организованно.

Технико-экономические показатели деятельности организации оказывающей услуги водоотведения за 2014-2015 годы приведены в таблице 20

Таблица 20

Технико-экономические показатели деятельности

МУП  « Водоканал» в сфере водоотведения

| Показатели | Код строк | 2021г. |
| --- | --- | --- |
| А | Б | 1 |
| 1. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (тыс.мЗ) |  |  |
| Пропущено сточных вод - всего в том числе | 0100 |  |
| от населения | 0110 |  |
| от предприятий | 0120 |  |
| Пропущено через очистные сооружения-всего | 0200 |  |
| в т.ч.на биологическую очистку | 0210 |  |
| Передано сточных вод на очистку другим канализациям | 0300 |  |
| II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТВОДА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ (тыс. руб.) |  |  |
| Перекачка сточной жидкости-всего | 0400 | 9492.7 |
| в т.ч.электроэнергия | 0410 | 461.1 |
| амортизация | 0420 | 1027.3 |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0430 | 96.3 |
| в т.ч. Капитальный ремонт или резерв расходов на оплату капитального ремонта | 0431 |  |
| затраты на оплату труда | 0440 | 4034.5 |
| отчисления на социальные нужды | 0450 | 1172.0 |
| цеховые расходы(ГСМ) | 0460 | 115.3 |
| ОЧИСТКА СТОЧНОЙ ЖИДКОСТИ-ВСЕГО |  |  |
| в т.ч. Электроэнергия | 0510 |  |
| материалы | 0520 |  |
| амортизация | 0530 |  |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0540 |  |
| в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов | 0541 |  |
| на оплату капитального ремонта |  |  |
| затраты на оплату труда | 0550 |  |
| отчисления на социальные нужды | 0560 |  |
| цеховые расходы | О570 |  |
| Транспортирование и утилизация сточной жидкости -всего |  |  |
| в т.ч. электроэнергия | 0610 |  |
| амортизация | 0620 |  |
| ремонт и техническое обслуживание или резерв расходов на оплату всех видов ремонта | 0630 |  |
| в т.ч. капитальный ремонт или резерв расходов | 0631 |  |
| на оплату капитального ремонта |  |  |
| затраты на оплату труда | 0640 |  |
| отчисления на социальные нужды | 0650 |  |
| цеховые расходы | 0660 |  |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | 0700 |  |
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | 0800 |  |
| Ремонтный фонд | 0900 |  |
| Прочие прямые расходы всего | 1000 | 914.2 |
| в т.ч. Оплата работ службы "Заказчика"1010 | 1010 |  |
| отчисления на страхование имущества | 1020 |  |
| Общеэксплуатационные расходы | 1100 | 1671.9 |
| ИТОГО расходов по эксплуатации (0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100) | 1200 | 9492.6 |
| Внеэксплуатационные расходы | 1300 |  |
| ВСЕГО расходов по полной себестоимости (ст. 1200+1300) | 1400 | 9492.6 |
| Себестоимость 1мЗ пропущенной сточной жидкости ,j)y6. | 1500 | 39.93 |
| ВСЕГО доходов | 1600 | 7380 |
| в т.ч. От населения | 1610 | 5765.8 |
| Справочное: ЭОТ мЗ |  |  |
| тариф для населения |  | 36,36 |

Динамика тарифов по услуге водоотведения приведена в таблице 21.

Таблица 21

Технико-экономические показатели деятельности

| №п/п | Потребитель | ТАРИФ (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водоотведения |
|  |  | Население | Бюджетные организации | Предприятия | Смоленская ГРЭС |
| 1 | 2007г. | 10,07 | 12,53 | 45,84 | 17,10 |
| 2 | 2008г. | 11,90 | 14,79 | 41,92 | 20,21 |
| 3 | 2009г. | 15,17 | 17,75 | 20,21 | 20,21 |
| 4 | 2010г. | 17,45 | 17,45 | 17,45 | 17,45 |
| 5 | 2011-2012г.г. | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 |
| 6 | с01.07.2012г. по 30.06.13г. | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| 7 | с 01.07.13 по 30.06.14 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 8 | с 01.07.14 по 30.06.15 | 25,53 | 25,53 | 25,53 | 25,53 |
| 9 | с 01.07.15 по 30.06.16 | 30,36 | 30,36 | 30,36 | 30,36 |
| 10 | с 01.07.16 по 30.06.17 | 31,90 | 31,90 | 31,90 | 31,90 |
| 11 | с 01.07.17 по 30.06.18 | 33,27 | 33,27 | 33,27 | 33,27 |
| 12 | с 01.07.18 по 30.06.19 | 34,48 | 34,48 | 34,48 | 34,48 |

Перечень потребителей приведен в таблице 22

Таблица 22

Перечень потребителей

|  | По счетчикам: |
| --- | --- |
| 1 | Духовщинское РАЙПО |
| 2 | ЗАО "Тандер" (м-н "Магнит") |
| 3 | ИП Богомолов |
| 4 | ИП Гербей |
| 5 | ИП Гришин Д.А. |
| 6 | ИП Гришина О.М. |
| 7 | ИП Гусак |
| 8 | ИПГургинадзе |
| 9 | ИП Данченкова |
| 10 | ИП Елизаветенков |
| 11 | ИП Есаян |
| 12 | ИП Зарукин |
| 13 | ИП Иванов |
| 14 | ИП Исаков О.М. |
| 15 | ИП Исакова Г.Н. |
| 16 | ИП Ковалёва Л.И |
| 17 | ИП Матюшенков |
| 18 | ИП Мельников |
| 19 | ИП Радюк |
| 20 | ИП Смирнова Т.П. |
| 21 | ИП Степаненкова |
| 22 | ИП Стрельников (сауна) |
| 23 | ИП Тарасова |
| 24 | АО "Газпром газораспред. |
| 25 | ПАО "Ростелеком" |
| 26 | ООО "Смоленск-Фармация" |
| 27 | ООО "Фея" (Лаваш) |
| 28 | ООО УК "Твой Дом" |
| 29 | ООО Озёрненский х\завод |
| 30 | ООО ЭЛЬФ Смирнов М.Н. |
| 31 | ПО "Духовщинахлеб" |
| 32 | СберБанк |
| 33 | СмоленскАтомЭнергосбыт |
| 34 | Смоленская ГРЭС |
|  | По нормативу: |
| 35 | ИП Диковинов |
| 36 | ИП Иванчихина |
| 37 | ИП Колачева Т.В. |
| 38 | ИП Романов |
| 39 | ИП Соханенкова |
| 40 | ИП Тануляк А.Ю. |
| 41 | ИП Фомичёв |
| 42 | ИП Цехмейстер |
| 43 | ООО "Межрегионгаз" |
| 44 | ООО "ЖилСервис" |
| 45 | ООО "Росгосстрах" |
| 46 | ООО "Шанс" |
| 47 | Почта ФГУП |
|  | По счетчикам: |
| 48 | Больница |
| 49 | Детская школа искусств |
| 50 | Детский сад "Колокольчик" |
| 51 | Детский сад "Сказка" |
| 52 | Дом культуры "Энергетик" |
| 53 | Духовщинский ОВД |
| 54 | МУП ОЭП (баня) |
| 55 | Школа №1 |
|  | По нормативу: |
| 56 | Администрация |
| 57 | Библиотека |
| 58 | ФГСЗН |

Схема сетей водоотведения представлена на рисунке 6.

Рисунок 6. Схема сетей водоотведения.

Выводы:

- канализация Озерненского городского поселения принимается полная раздельная;

- схема канализации составлена с максимальным учетом рельефа местности;

- средний износ сетей 60% и требуется капитальный ремонт отдельных участков;

- требуется капитальный ремонт канализационных насосных станций и их оборудования;

- предприятия, сбрасывающие в канализацию недостаточно очищенные сточные воды, являются скрытыми загрязнителями, снижают эффективность очистных сооружений;

- канализирование индивидуальной застройки проектом рекомендуется производить посредством индивидуальных септиков и фильтрующих колодцев.

# 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Баланс централизованного водоотведения представлен в таблице 23.

Таблица 23

Баланс стоков

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность предприятия | тыс.куб.м/сут | 8,248 |
| 2 | Пропущено сточных вод- всего | тыс.куб.м/год | 347,12 |
|  | в т.ч. население | тыс.куб.м/год | 278,67 |
|  | организации | тыс.куб.м/год | 68,45 |

Доли объемов сточных вод, отводимых от населения и организаций, представлены на рисунке 7.

Рисунок 7. Доли объемов сточных вод, отводимых от населения и организаций.

Баланс водоотведения в разрезе потребителей представлен в таблице 24

Таблица 24

Баланс водоотведения в разрезе потребителей

| № п/п | Абонент |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | горячая вода |
|  | По счетчикам: | 20087,317 |
| 1 | Духовщинское РАЙПО | 844,812 |
| 2 | ЗАО "Тандер" (м-н "Магнит") | 113,000 |
| 3 | ИП Богомолов | 18,754 |
| 4 | ИП Гербей | 2,500 |
| 5 | ИП Гришин Д.А. | 13,234 |
| 6 | ИП Гришина О.М. | 25,428 |
| 7 | ИП Гусак | 65,912 |
| 8 | ИПГургинадзе | 95,166 |
| 9 | ИП Данченкова | 27,000 |
| 10 | ИП Елизаветенков | 7,444 |
| 11 | ИП Есаян | 5,000 |
| 12 | ИП Зарукин | 17,698 |
| 13 | ИП Иванов | 8,898 |
| 14 | ИП Исаков О.М. | 2,160 |
| 15 | ИП Исакова Г.Н. | 17,500 |
| 16 | ИП Ковалёва Л.И | 14,690 |
| 17 | ИП Матюшенков | 24,711 |
| 18 | ИП Мельников | 51,923 |
| 19 | ИП Радюк | 4,500 |
| 20 | ИП Смирнова Т.П. | 4,500 |
| 21 | ИП Степаненкова | 72,100 |
| 22 | ИП Стрельников (сауна) | 7,414 |
| 23 | ИП Тарасова | 17,000 |
| 24 | АО "Газпром газораспред. | 21,300 |
| 25 | ПАО "Ростелеком" | 44,900 |
| 26 | ООО "Смоленск-Фармация" | 4,600 |
| 27 | ООО "Фея" (Лаваш) | 98,000 |
| 28 | ООО УК "Твой Дом" | 68,824 |
| 29 | ООО Озёрненский х\завод | 3,314 |
| 30 | ООО ЭЛЬФ Смирнов М.Н. | 32,5 |
| 31 | ПО "Духовщинахлеб" | 131,29 |
| 32 | СберБанк | 17,111 |
| 33 | СмоленскАтомЭнергосбыт | 41,700 |
| 34 | Смоленская ГРЭС | 18162,434 |
|  | По нормативу: | 162,594 |
| 35 | ИП Диковинов | 1,500 |
| 36 | ИП Иванчихина | 7,184 |
| 37 | ИП Колачева Т.В. | 1,040 |
| 38 | ИП Романов | 2,600 |
| 39 | ИП Соханенкова | 0,840 |
| 40 | ИП Тануляк А.Ю. | 0,720 |
| 41 | ИП Фомичёв | 2,400 |
| 42 | ИП Цехмейстер | 2,600 |
| 43 | ООО "Межрегионгаз" | 1,360 |
| 44 | ООО "ЖилСервис" | 78,100 |
| 45 | ООО "Росгосстрах" | 40,570 |
| 46 | ООО "Шанс" | 1,680 |
| 47 | Почта ФГУП | 22,000 |
|  | Итого по предприятиям: | 20249,911 |
|  | По счетчикам: | 14400,837 |
| 48 | Больница | 4600,316 |
| 49 | Детская школа искусств | 34,588 |
| 50 | Детский сад "Колокольчик" | 1785,000 |
| 51 | Детский сад "Сказка" | 2589,000 |
| 52 | Дом культуры "Энергетик" | 44,280 |
| 53 | Духовщинский ОВД | 158,453 |
| 54 | МУП ОЭП (баня) | 835,440 |
| 55 | Школа №1 | 4353,760 |
|  | По нормативу: | 54,480 |
| 56 | Администрация | 31,200 |
| 57 | Библиотека | 18,000 |
| 58 | ФГСЗН | 5,280 |
|  | Итого по бюджетным предприятиям: | 14455,317 |
|  | Население по счетчикам | 96487,66 |
|  | Население по нормативу | 63058,98 |
|  | общедомовой расход | 2105,10 |
|  | итого население | 161651,74 |
| ИТОГО СТОКИ ЗА ГОД: |
|  | предприятия | 34705,23 |
|  | население | 161651,74 |
|  | собственные нужды | 5200,84 |
|  | ВСЕГО: | 201557,81 |

# 2.3 Прогноз объема сточных вод

Значительных изменений в балансе водоотведения в расчетный период, ближайшие 15 лет, не предвидится. Основным потребителем воды является население. Согласно динамике роста/падения численности населения наблюдается незначительное снижение количества потребителей. Перспективный баланс водоснабжения на 2028г. представлен в таблице 25.

Таблица 25

Перспективный баланс водоснабжения на 2028г.

| 1 | Мощность предприятия | тыс.куб.м/сут | 8,248 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Пропущено сточных вод- всего | тыс.куб.м/год | 326,00 |
|  | в т.ч. население | тыс.куб.м/год | 259,07 |
|  | организации | тыс.куб.м/год | 66,93 |

Существующих производственных мощностей системы водоотведения достаточно для обеспечения отвода и очистки образующихся сточных вод на планируемый период.

# 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

В связи с большой изношенностью системы водоотведения в 2013-2028г.г. рассматривается реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности.

Перечень мероприятий планируемых к освоению в период 2013-2028г.г.:

- Проведение технического обследования ливневой канализации посёлка;

- Реконструкция системы отопления зданий очистных сооружений и насосной станции 2-го подъёма, т. е. установка двух котлов, работающих на дизельном топливе;

- Проведение технического и технологического обследования очистных сооружений хозяйственных бытовых стоков.

- Разработка проектно-сметной документации и реконструкция очистных сооружений.

# 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Все мероприятия, направленные на улучшение системы водоотведения, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

Вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения при утилизации промывных вод нет.

Вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоочистке (хлор и др.) нет.

# 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Перечень мероприятий и объемы инвестиций планируемых к освоению в период 2013-2028г.г. приведен в таблице 26.

Таблица 26.

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Объемы инвестиций по годам тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведение технического обследования ливневой канализации посёлка | 200 | 200 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция системы отопления зданий очистных сооружений и насосной станции 2-го подъёма, т. е. установка двух котлов, работающих на дизельном топливе. | 1040 |  | 1040 |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации и реконструкция двух аэрофильтров очистных сооружений. | 1500 |  | 1500 |  |  |
|  | Итого | 2740 | 200 | 2540 | 0 | 0 |

# 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основными направлениями развития централизованной системы водоотведения являются - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния  окружающей среды.

Развитие системы водоотведения:

- повышение надежности водоотведения;

- повышение экологической безопасности в населенных пунктах;

- обеспечение соответствия параметров качества сточных вод, прошедших через очистные сооружения), установленным нормам;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции;

- обеспечение запаса мощности сооружений водоочистки.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства и создание благоприятной среды обитания.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения приведены в таблице 27

Таблица 27

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование показателей | Значения показателей | Изменение, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2028 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Протяженность сетей водоотведения, км. | 19,8 | 19,8 | - |
| 2 | Уровень аварийности (количество аварий на 1 км. сети в год) | 0,35 | 0,30 | 17% |
| 3 | Износ сетей и оборудования системы водоотведения, % | 60% | 50% | 10% |

Развитие централизованной системы водоотведения в планируемый период не предусмотрено.

# 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На 2013 год сведений о бесхозяйных объектах централизованной системы водоотведения на территории п. Озерный не предоставлено.

При выявлении бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения в качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, предлагается определить организацию, в границах утвержденной зоны деятельности которой расположены вновь выявленные участки таких сетей.

Приложения

Приложение №1

Расчет неучтенных расходов и потерь воды

| № п.п. | Наименование неучтенных расходов | Объем, куб.м. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технологические расходы, в т.ч. | 17955,294 |
| 1.1. | Промывка водопроводных сетей, в т.ч. | 12052,154 |
| 1.1.1. | Промывка водопроводных тупиков | 18,474 |
| 1.1.2. | Промывка водопроводных сетей (профилактическая) | 3919,037 |
| 1.1.3. | Дезинфекция водопроводных сетей | 8114,642 |
| 1.1.4. | Промывка водопроводных сетей после капитального ремонта | 0,000 |
| 1.1.5. | Дезинфекция водопроводных сетей после капитального ремонта | 0,000 |
| 1.1.6. | Промывка новых водопроводных сетей | 0,000 |
| 1.1.7. | Дезинфекция новых водопроводных сетей | 0,000 |
| 1.2. | Собственные нужды насосных станций | 0,000 |
| 1.3. | Чистка резервуаров | 2800,000 |
| 1.4. | Технологические нужды эксплуатации сети водоотведения (промывка и прочистка сетей) | 2824,500 |
| 1.5. | Расходы на противопожарные нужды | 278,640 |
| 1.5.1. | Тушение пожаров | 0,000 |
| 1.5.2. | Проверка пожарных гидрантов на водоотдачу | 278,640 |
| 1.6. | Расходы воды на потери специализированных организаций городского хозяйства при отборе воды на поливку территорий автотранспортом, возникающие по причине повреждений заправочных устройств и нарушения правил пользования | 0,000 |
| 2 | Организационно-учетные расходы | 0,000 |
| 2.1. | Расходы, не зарегистрированные средствами измерений (расходы ниже порога чувствительности) | 0,000 |
| 2.2. | Неучтенные расходы воды вследствие погрешности средств измерений | 0,000 |
| 2.2.1. | Водопроводные станции | 0,000 |
| 2.2.2. | Абоненты | 0,000 |
| 3. | Потери и утечки из водопроводной сети и емкостных сооружений, в т.ч. | 0,000 |
| 3.1. | Потери при повреждениях, в т.ч. | 0,000 |
| 3.1.1. | -коррозионные свищи, поврежденные стыки, сальники | 0,000 |
| 3.1.2. | -трещины в трубах | 0,000 |
| 3.1.3. | -переломы и разрывы труб | 0,000 |
| 3.2. | Опорожнение при устранении переломов и трещин с заменой трубы | 0,000 |
| 3.3. | Скрытые утечки из емкостных сооружений (промежуточных резервуаров на водопроводной сети) сверх норм естественной убыли | 0,000 |
| 3.4. | Утечки через уплотнения сетевой арматуры | 0,000 |
| 3.5. | Утечки через водоразборные колонки | 0,000 |
| 4. | Самовольное пользование | 0,000 |
| 5. | Потери воды за счет естественной убыли | 5956,488 |
| 6. | Итого | 23911,782 |
| 7. | Скрытые утечки воды из водопроводной сети |  |
| 8. | Всего неучтенных расходов и потерь воды | 23911,782 |

Приложение 2

Приложение 3

# Text boxes

Население;

150,80 тыс.куб.м.;

86,1%

Организации;

24,4тыс.куб.м.;

13,9%