| «УТВЕРЖДАЮ» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Глава муниципального образования Озерненского городского поселения | Главный инженер филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО Э.ОН Россия» |
| ________________ Е.В.Кардаш | _______________А.П. Перемибеда |
| “___”______________2013года. | “___”______________2013 года. |
| Директор ООО « УК «Твой Дом» |  |
| ________________О.Г. Глазков |  |
| “___”______________2013 года. |  |

Директор ООО « ЖилСервис»

________________А.Ю. Гладилин

“___”______________2013 года.

## ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на магистральных тепловых сетях

на территории Озёрненского городского поселения

пос. Озерный

2013 г.

1.Организация аварийно – восстановительных работ

на поврежденных участках

1.1. При повреждении магистральных тепловых сетей или возникновении технологических нарушений персонал ЦЭГ и ТС совместно с персоналом ЦЦР выявляет места повреждений, ограничивает их распространение и в кратчайшие сроки восстанавливает нормальное теплоснабжение потребителей поселка Озерный.

1.2. Во время ликвидации аварии все оперативные распоряжения по обнаружению и локализации аварий отдает начальник смены станции (НСС) начальнику   ЦЭГ и ТС, ЦЦР.

1.3. При получении информации об аварии НСС:

- уточняет у сообщившего лица координаты места повреждения;

- немедленно сообщает об аварии начальнику ЦЭГ и ТС или лицу его замещающему, руководству ГРЭС, Главе администрации Озёрненского городского поселения,  диспетчерам  ООО «УК «Твой Дом» (тел.  5-08-80) и ООО  «ЖилСервис  (тел.  5-14-05).

- при необходимости выделяет дежурную машину;

Начальник ЦЭГ и ТС совместно с персоналом ЦЦР производят:

осмотр места аварии;

- собирают и направляют к месту повреждения аварийную бригаду ;

- организуют ограждение места аварии, вывешивают предупреждающие и запрещающие плакаты;

- производит необходимые переключения и своевременно сообщает о них НСС;

- предупреждают, а при необходимости вызывают представителей других организаций, имеющих подземные коммуникации в месте аварии, согласовывают с ними порядок вскрытия грунта, необходимый для ликвидации повреждения.

1.4. При необходимости отключение поврежденного участка начальник

ЦЭГ и ТС ставит в известность потребителей о прекращении теплоснабжения.

1.5. При повреждениях, вызывающих резкое изменение гидравлического режима теплосети (снижения давления в прямом трубопроводе (в зимнее время до 4 кг с/см2 , а в летнее до 2 кгс/см2), обратном трубопроводе до 0 кгс/см2, увеличения подпитки более 100 т/час, снижения уровня в БАГВ-1,2 до 1м) угрожающее нарушением теплоснабжения всего поселка.

НСС с разрешения главного инженера дает команду начальнику смены КТЦ (НС КТЦ) на отключение находящихся в работе бойлеров по греющему пару и воде, на останов сетевых насосов и насосов подпитки теплосети.

- При температуре наружного воздуха –5 0С и выше

  - При величине подпитки теплосети выше нормативной, но не более 80 т/час.

- 2.1.1. НСС сообщает на ЦЭГ и ТС и    диспетчерам  ООО «УК «Твой Дом» и ООО «ЖилСервис»  о величине утечки сетевой воды и необходимости отыскания порыва.

2.1.2. В течении 2-х часов после обнаружения порыва владелец этого участка теплосети обязан отключить его.

2.1.3. О произведенных отключениях владелец участка теплосети, на котором произошел прорыв сообщает:

- НСС ( тел 2-91-52 );

- диспетчеру  ООО «УК «Твой Дом» (тел.  5-08-80);

- диспетчеру ООО «ЖилСервис (тел.  5-14-05).

2.1.4. После окончания ремонта владелец участка теплосети повторно оповещает всех по вышеуказанному списку.

  - При величине подпитки теплосети более 100 т/час.

2.2.1. НСС сообщает нач. ЦЭГ и ТС и диспетчеру ООО «УК «Твой Дом» и  ООО «ЖилСервис о величине утечки сетевой воды и необходимости отыскания порыва.

2.2.2. Немедленно после обнаружения порыва владелец этого участка теплосети обязан отключить его.

2.2.3. О произведенных отключениях владелец участка теплосети, на котором произошел  прорыв сообщает:

- НСС;

- диспетчеру  ООО «УК «Твой Дом» (тел.  5-08-80);

- диспетчеру ООО «ЖилСервис (тел.  5-14-05).

2.2.4. После окончания ремонта владелец участка теплосети повторно оповещает всех по вышеуказанному списку.

При температуре наружного воздуха ниже –5 0С

  - При величине подпитки теплосети выше нормативной, но не более 80 т/час.

- 3.1.1. НСС сообщает на ЦЭГ и ТС и диспетчерам  ООО «УК «Твой Дом»

(тел.  5-08-80) и  ООО  «ЖилСервис (тел.  5-14-05).

о величине утечки сетевой воды и необходимости отыскания порыва.

3.1.2. В течение 6-7 час. владелец этого участка теплосети обязан отключить его.

3.1.3. О произведенных отключениях владелец участка теплосети, на котором произошел  прорыв сообщает:

- НСС ( тел 2-91-52 );

- диспетчеру  ООО «УК «Твой Дом» (тел.  5-08-80);

- диспетчеру ООО «ЖилСервис (тел.  5-14-05).

3.1.4. После окончания ремонта владелец участка теплосети повторно оповещает всех по вышеуказанному списку.

  - При величине подпитки теплосети более 100 т/час.

- 3.2.1. НСС сообщает нач. ЦЭГ и ТС  и диспетчерам  ООО «УК «Твой Дом»

(тел.  5-08-80) и  ООО  «ЖилСервис (тел.  5-14-05) о величине утечки сетевой воды и необходимости отыскания порыва.

- 3.2.2. Немедленно после обнаружения порыва владелец этого участка теплосети обязан сообщить НСС и диспетчерам  ООО «УК «Твой Дом» и  ООО  «ЖилСервис» время и предполагаемый объём аварийно-восстановительных работ.

3.2.3. О произведенных отключениях владелец участка теплосети, на котором произошел  прорыв  сообщает:

- НСС;

- диспетчеру  ООО «УК «Твой Дом» (тел.  5-08-80);

- диспетчеру ООО «ЖилСервис (тел.  5-14-05).

3.2.4. После окончания ремонта владелец участка теплосети повторно оповещает всех по вышеуказанному списку.

Примечание: 1. При температуре наружного воздуха –12 0С и выше при времени отключения потребителей тепловой энергии менее 12 часов системы отопления опорожнять не обязательно.

Время, в течении которого допускается не спускать воду из отопительных систем при вынужденном отключении зданий.

Расчетная температура наружного воздуха -24 С.

| №№ п/п | Тип здания | Время, в течение которого допускается не опорожнять систему, час | Температура наружного воздуха, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Деревянные рубленные дома | 36 | - 24 |
| 2. | Кирпичные здания | 14 |  |
| 3. | Крупноблочные здания | 12 |  |
| 4. | Крупнопанельные здания | 10 |  |
| 5. | Здания с панельным отоплением | 8 |  |
| 6. | Железобетонные общественные и административные здания с повышенным коэффициентом остекления | 8 |  |
| 7. | Здания с неутеплёнными лестничными клетками | 3 |  |

Данные таблицы действительны:

1.   При исправном остеклении, хорошем утеплении подвалов, лестничных клеток и чердаков, а также при герметичных притворах, оконных проемов, наружных и балконных дверей.

2.   Скорость ветра не должна превышать 3 м/ сек. При увеличении скорости ветра до 5 м/ сек. нормативное время сокращается на 25%. При скорости ветра до 7 м/ сек. - на 50%, а при 10 м/ сек. время сокращается в трое.

Примечание: В указанное выше время входит и время, необходимое на спуск воды из системы.

Нормы времени

в течение  которого допускается не спускать воду из отключенных

тепловых сетей (воздушной прокладки)

Расчетная температура наружного воздуха -24°С

| № пп | Диаметр сети, Ду тепловой | Время, в течении которого допускается не опорожнять сеть, час | Наружная температура °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50 | 3 | - 24 |
| 2. | 80 | 6 |  |
| 3. | 100 | 8 |  |
| 4. | 150 | 10 |  |
| 5. | 200 | 15 |  |
| 6. | 250 | 21 |  |
| 7. | 300 | 25 |  |
| 8. | 350 | 30 |  |
| 9. | 400 | 34 |  |
| 10. | 500 | 46 |  |

Примечание:

1.   Нормы верны:

A) при наличии нормативной изоляции на всем трубопроводе;

Б) при температуре воды в трубопроводе в момент отключения не ниже 70°С;

B) при плотных отключающих задвижках;

Г) при полностью заполненном водой трубопроводе; Д) при скорости ветра до 3 м/сек.

2.   При наличии неизолированных фланцевых соединений или арматуры нормы соответственно сокращаются.

3.   При скорости ветра от 3-х до 5 м/сек нормы сокращаются на 25%, от 5 до 7 м/сек на 50%, при скорости ветра более 7 м/сек нормы сокращаются втрое.

4.   За    2-3    часа    до    конца    нормативного    периода    руководитель    ремонта    обязан проконтролировать степень остывания трубопровода замером температуры наружной стенки под слоем изоляции и далее систематически контролировать её до истечения нормативного времени.