Администрация Озерненского городского поселения

2013

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОЗЕРНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                   ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения прошла ежегодную актуализацию в 2017г. по состоянию на 01.01.2017г. (Постановление администрации Озерненского городского поселения № 41      от 23.03.2017 года

216239, Смоленская обл., Духовщинский р-он, пос. Озёрный, 
ул. Кольцевая, д.14

Оглавление

Общие положения	3

1. Функциональная структура системы теплоснабжения	5

2. Источники тепловой энергии	7

3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	12

4. Зоны действия источников тепловой энергии	19

5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии	19

6. Технико-экономические показатели	23

7. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	28

8. Описание существующих технических и технологических  проблем в системе теплоснабжения поселения	29

9. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии	32

10. Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений  на них	33

11. Определение единой теплоснабжающей организации	34

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	35

Общие положения

1. Схема теплоснабжения муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области  (далее – схема теплоснабжения) является нормативным правовым актом Администрации муниципального образования Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области (далее также – Озерненское городское поселение),  принятым в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Смоленской области, Уставом Озерненского городского поселения, генеральным планом Озерненского городского поселения, а также с учетом положений иных актов и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития городского поселения, охраны окружающей среды и рационального использования топливно-энергетических ресурсов.

2. Схема теплоснабжения разработана в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территории Озерненского городского поселения, создания благоприятных условий проживания, сохранения окружающей среды, обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей;

2) обеспечения рационального использования в качестве топлива природного газа, тепловой энергии и теплоносителя;

3) обеспечения баланса государственных, общественных и частных интересов и прав.

3. Схема теплоснабжения учитывает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения социальных, природно-экологических, инженерно-технических и иных условий развития.

4. Положения, определенные схемой теплоснабжения обязательны  для органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных, физических и юридических лиц, осуществляющих и контролирующих деятельность в сфере теплоснабжения, а также судебных органов при разрешении соответствующих споров.

1. Функциональная структура системы теплоснабжения

Озёрненское городское поселение расположено на севере Духовщинского района. В состав поселения помимо посёлка Озёрный входят деревни: Вишневка, Горки, Дубовицы, Мужицкое, Табор. Площадь территории – 20 км2. Поселение граничит:

- на востоке, юге и западе – с Добринским сельским поселением.

- на севере – с Тверской областью.

Отопление и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов и социально-значимых объектов в поселке Озерный осуществляется централизованно от тепловой электростанции – Смоленской ГРЭС. 
В деревнях: Вишневка, Горки, Дубовицы, Мужицкое, Табор отсутствуют многоквартирные жилые дома. В частном секторе используются индивидуальные источники отопления.

Смоленская ГРЭС работает на угле и природном газе. Установленная мощность - 630 МВт. По итогам 2015 года выработка электроэнергии составила 1,9 млрд. кВт.час, производство тепла - 32 тыс. Гкал.

Решение о строительстве станции было принято в 1965 году, оно было обусловлено, в том числе, наличием существенных запасов фрезерного торфа в Смоленской области. Строительство Смоленской ГРЭС было начато в 1970 году, первый энергоблок станции был введен в эксплуатацию 12 января 1978 года.

С вводом станции Духовщинский район, расположенный на севере Смоленской области, получил мощный импульс для социально-экономического развития. Был восстановлен железнодорожный путь к Смоленску, пролегающий по трем районам области; построена железная дорога, связывающая Смоленскую область с Тверской; появилась современная автодорога; построен поселок энергетиков.

Оборудование станции было спроектировано для сжигания малозольного бессернистого топлива – торфа, но из-за отставания строительства торфодобывающих предприятий использовались различные виды твердого топлива. Всего за время работы станции было опробовано сжигание 14 видов твердого топлива, включая сланец, уголь из Хакассии, Узбекистана и Польши. В связи с использованием различных типов топлива, оборудование станции модернизировалось. С 1985 года основными видами топлива стали природный газ и уголь.

Ключевые показатели Смоленской ГРЭС:

| Показатель | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная электрическая мощность, МВт | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Выработка электроэнергии, млн. кВт*час | 2029,859 | 1713,427 | 1949,527 | 1 557, 510 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 36 ,671 | 33,200 | 32,312 | 33,103 |
| КИУМ, % | 36,8 | 31,0 | 35,3 | 28,14 |

Смоленская ГРЭС осуществляет производство электрической энергии с одновременным производством тепловой энергии, которое полностью удовлетворяет спрос местных потребителей на отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» осуществляет производство, передачу тепловой энергии, расчет и сбор платежей за тепловую энергию, и горячее водоснабжение.

По состоянию на 01.10.2013г. филиалом общества заключено 
60 договоров на поставку тепловой энергии и горячей воды с юридическими лицами и 2751 договоров с физическими лицами в виде адресации собственнику (нанимателю) жилого помещения публичной оферты.

2. Источники тепловой энергии

Смоленская ГРЭС расположена в поселке Озерный, Духовщинского района, Смоленской области.

На Смоленской ГРЭС установлено три энергоблока мощностью по 210 МВт каждый. В качестве основного оборудования на станции установлены турбоагрегаты с турбинами К-200-130-3 (завод-изготовитель ПО «ЛМЗ», г.Санкт-Петербург) и двухкорпусные котлоагрегаты ТПЕ-208 (завод-изготовитель ТКЗ «Красный котельщик»), генераторы ТГВ-200М. (ГПЗ «Электротяжмаш»). Годы ввода в эксплуатацию энергоблоков по станционным номерам: ст.№ 1- 1978 г., ст.№ 2- 1979 г., ст.№ 3- 1985 г.

Рисунок 1. - Принципиальная тепловая схема станции.

Условные обозначения: БСТ – бункер сырого топлива. ПСТ – питатель сырого топлива. ТПЕ-208 – котел 2-х корпусной барабанный с естественной циркуляцией. ВЗП –воздухоподогреватель трубчатый. ДРДГ – дымосос рециркуляции дымовых газов. БЦ – батарейный циклон БЦ-512 (золоулавливающая установка). ММТ – мельница молоткового типа. ДВ – дутьевой вентилятор. ДС – дымосос. БН – багерный насос. ГРП – газораспределительный пункт. ЦВД, ЦСД, ЦНД - цилиндры высокого, среднего и низкого давления турбины К-210-130-3. Г – турбогенератор ТГВ-200. ПВД-7,6,5 – подогреватели высокого давления системы регенерации. ПНД-1,2,3,4 - подогреватели низкого давления системы регенерации. ПЭН – питательный электронасос. Д-7ата – деаэратор. КЭН – конденсатный электронасос. ЦН – циркуляционный насос. ОтбI – VII – паровые отборы турбины.

Турбина паровая конденсационная К-210-130-3 представляет собой одновальный трехцилиндровый агрегат с промежуточным перегревом пара и двумя выхлопами.

Основные номинальные параметры турбины К-210-130-3:

| Номинальная мощность | 210 МВт |
| --- | --- |
| Число оборотов ротора | 3000 об/мин |
| Давление острого пара | 130 кгс/см2 |
| Температура острого пара | 540оС |
| Давление за ЦВД при номинальной мощности | 26,1 кгс/см2 |
| Температура пара за ЦВД при ном. мощности | 327 оС |
| Давление пара перед ЦСД при ном. мощности | 24,0 кгс/см2 |
| Температура пара перед ЦСД | 540 оС |
| Давление в конденсаторе | 0,037 кгс/см2 |
| Расчетная температура охлаждающей воды | 10 оС |
| Расход охлаждающей воды | 25000 м3/час |
| Расход пара на турбину при номинальной мощности | 614 т/час |
| Максимальный расход пара на турбину | 630 т/час |
| Расход пара в конденсатор при номинальной нагрузке и полностью включенной регенерации | 433 т/час |

Для подогрева сетевой воды, идущей на отопление производственных и бытовых помещений станции и потребителей поселка Озерный, используется теплофикационная установка, состоящая из системы трубопроводов, насосного оборудования и сетевых подогревателей (бойлеров), установленных на энергоблоках. В состав каждого энергоблока входит основной и пиковый бойлер.

Бойлерная установка энергоблоков состоит из одного пикового и одного основного бойлеров на каждом блоке. Сетевая вода, циркулирующая в системе теплоснабжения, последовательно проходит основной и пиковый бойлеры на каждом блоке.

Установленная тепловая мощность подогревателей сетевой воды 
– 66 Гкал/час (три энергоблока по 22 Гкал/час).

Характеристики сетевого подогревателя ПСВ-200-7-15:

| Поверхность нагрева, м2 | 200 |
| --- | --- |
| Номинальный объёмный расход воды, м3/ч | 400 |
| Рабочее избыточное давление воды (кгс/см2) | 15 |
| Рабочее избыточное давление пара (кгс/см2) | 2,6 |
| Температура сетевой воды на входе,0С | 70 |
| Температура сетевой воды на выходе,0С | 130 |

В межтрубное пространство основного бойлера подается греющий пар пятого теплофикационного отбора турбины с температурой 270 ºС и давлением – 2,6 кгс/см2.

В межтрубное пространство пикового бойлера подается греющий пар четвертого теплофикационного отбора турбины с температурой 360 ºС и давлением – 6,5 кгс/см2.

Дренаж греющего пара бойлеров по каскадной схеме направляется в подогреватель низкого давления или в конденсатор.

Информация о техническом состоянии теплофикационного оборудования:

| № п/п | Наименование | Блок | Дата ввода в эксплуатацию | Срок ТО | Срок след. ТО | Мероприятия по продлению ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной бойлер | 1 | 06.12.1978 | 06.10.2012 | 06.10.2016 | Прошел чистку и проверку. Замечаний нет. Допускается к дальнейшей эксплуатации |
| 2 | Пиковый бойлер | 1 | 06.12.1978 | 06.10.2012 | 06.10.2016 | Прошел чистку и проверку. Замечаний нет. Допускается к дальнейшей эксплуатации |
| 3 | Основной бойлер | 2 | 18.01.1980 | 30.09.2013 | 30.09.2017 | Прошел чистку и проверку. Замечаний нет. Допускается к дальнейшей эксплуатации |
| 4 | Пиковый бойлер | 2 | 18.01.1980 | 30.09.2013 | 30.09.2017 | Прошел чистку и проверку. Замечаний нет. Допускается к дальнейшей эксплуатации |
| 5 | Основной бойлер | 3 | 22.08.1986 | 05.04.2008 | 05.04.2014 | Прошел чистку и проверку. Замечаний нет. Допускается к дальнейшей эксплуатации |
| 6 | Пиковый бойлер | 3 | 30.08.1986 | 20.04.2008 | 20.04.2014 | Прошел чистку и проверку. Замечаний нет. Допускается к дальнейшей эксплуатации |

Для циркуляции теплоносителя установлена группа сетевых насосов в количестве 4 единицы типа ЦН–400/105.

Состав и характеристики насосного оборудования теплофикационной системы:

| Наименование показателя | Сетевые насосы |  | Насосы подпитки теплосети (НПТС) |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип насоса | ЦН-400/105 | Д 320-50 | Д-200-36 |
| Количество, шт. | 4 | 1 | 3 |
| Производительность, м3/час | 450 | 360 | 180 |
| Напор, м.в.ст. | 120 | 54 | 36 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 200 | 75 | 30 |

3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Теплоснабжение промплощадки и п. Озерный производится по магистральным трубопроводам диаметром ø530мм (надземная прокладка) и ø325 мм (подземная прокладка). Схема теплосети представлена в приложении 1. Режим работы тепловой сети ведется в соответствии с режимной картой (Приложение 2) и температурным графиком качественного регулирования (Приложение 3).

Секционирующая и регулирующая арматура на магистральных и квартальных трубопроводах теплосети отсутствует. Тип компенсирующих устройств – П-образные компенсаторы.

Трассировка трубопроводов с указанием видов, количества, мест установки опор и компенсаторов представлены в комплекте Схем теплосети для выполнения расчета на прочность (Приложение 4).

Гидравлический расчет теплосети и пьезометрические графики (летний и зимний режимы) представлены в приложении 5.

Существующий режим работы тепловых сетей позволяет с избытком удовлетворить существующий и перспективный спрос местных потребителей.

Система теплоснабжения поселка Озёрный открытая, зависимая - вода, циркулирующая в тепловой сети, используется как теплоноситель и частично отбирается из сети для горячего водоснабжения и технологических целей.

Утечка воды из-за неплотностей в системе, а также её отбор теплоносителя для горячего водоснабжения компенсируются дополнительной подачей соответствующего количества воды в тепловую сеть.

Для предотвращения коррозии и образования накипи на внутренней поверхности трубопровода вода, подаваемая в тепловую сеть, проходит водоподготовку и деаэрацию. В открытых системах вода должна также удовлетворять требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

Регулировка отпуска тепловой энергии потребителям производится по результатам гидравлического расчёта путём установки ограничительных дроссельных диафрагм.

Техническое диагностирование проводится по программе контроля технического состояния трубопроводов, в соответствии с требованиями НТД  в т.ч.: СО 153-34.0-17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV  категорий»; РД 153-34.0-20.507-98 «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)»; РД 34.39.501 «Типовая инструкция по эксплуатации, ремонту и контролю стационарных трубопроводов  сетевой воды».

Основанием для проведения технического диагностирования являются требования Федерального закона ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г.

График проведения технического диагностирования трубопроводов тепловой сети:

| № п.п. | Наименование оборудования | Регистрационный номер | Год ввода в эксплуатацию | Вид работы | Обоснование проведенияработы | Планируемая дата проведения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Магистральная Т/сеть Грэс -п.Озерный | 3556 | 1976 | Техническое диагностирование | СО153-34.17.464-2003 | 2013г |
| 2 | Тепловые сети промплощадки и паркетного цеха | 3548 | 1980 | Техническое диагностирование | СО153-34.17.464-2003 | 2010г выполнено следущее 2015г |
| 3 | Тепловые сети от компенсатора Н-1 до компенсатора н-13. | 1134 | 1980 | Техническое диагностирование | СО153-34.17.464-2003 | 2010г выполнено следущее 2015г |
| 4 | Тепловые сети хлебопекарни | 3256 | 1994 | Техническое диагностирование | СО153-34.17.464-2003 | 2024г |
| 5 | Тепловые сети до больницы | 3571 | 1997 | Техническое диагностирование | СО153-34.17.464-2003 | 2027г |
| 6 | Тепловые сети индивидуальный поселок | 34173 | 1998 | Техническое диагностирование | СО153-34.17.464-2003 | 2028г |

Планирование капитальных и текущих ремонтов осуществляется в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003.

Необходимость проведения планового ремонта определяется фактическим состоянием сети, обеспечением надежного и экономичного теплоснабжения, необходимостью увеличения отпуска тепла, улучшения гидравлических режимов, снижением стоимости транспорта тепла и т.д.

Состояние сетей определяется по анализу повреждений, происшедших за время их эксплуатации, данным анализа результатов ежегодно выполняемых плановых и внеплановых шурфовок, проведением термографического обследования состояния теплотрасс (с применением "тепловизора") и других методов диагностирования.

Периодичность планового ремонта определяют конструктивные особенности сети, применяемые материалы, уровень эксплуатационно-технического обслуживания действующих сетей.

На все виды ремонта оборудования, зданий и сооружений сетей составляются годовые графики проведения работ.

Годовой план ремонта составляется на основании предложений подразделений и с учетом фактического технического состояния сетей и результатов обследований.

В области объектов теплоснабжения и ГВС филиала «Смоленская ГРЭС» в 2016 планируется к выполнению следующие мероприятия:

Планируемые мероприятия в области объектов теплоснабжения и ГВС в 2017 году:

| Название мероприятия | Сроки выполнения |
| --- | --- |
| Принято решение о строительстве котельной. | - |

После последнего отбора теплоносителя на собственные нужды станции в тепловом пункте №1 установлен узел учета тепловой энергии и теплоносителя, подаваемого на поселок Озерный.

Состав оборудования узла учета тепловой энергии:

| № п/п | Наименование СИ | Тип | заводской номер | Характеристики СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловычислитель | СПТ-961 | № 3654 | 0-100000 м³/ч |
| 2 | Диафрагмы (СУ): поз. ОСТ-1 - расход прямой сетевой воды на поселок | ДКС | №25; | Д20 =515,8мм -внутр.диаметр трубопровода; d20=225,15мм -прямая; 264 ....1000 м³/ч |
| 3 | Диафрагмы (СУ): поз. ОСТ-2. - расход обратной воды | ДКС | №26; | Д20 =515,8мм -внутр.диаметр трубопровода; d20=225,10 мм-обратная, 264 ....1000 м³/ч |
| 4 | Диафрагмы (СУ): поз. ОС-81 - расход на подпитку теплосети | ДКС | №18; | СУ внутренний диаметр d20=71,4мм; если от 30% - (44.....80) м³/ч |
| 5 | Датчик давления - поз.ОСТ-1 расход прямой воды | Метран-150СД3 | №937237 | (0...63) кПа |
| 6 | Датчик давления -поз.ОСТ-2 расход обратной воды | Метран-150СД3 | №937238 | (0...63) кПа |
| 7 | Датчик давления) -поз. ОС-81 расход подпитки т/с | Метран-150СД3 | №937239 | (0...160) кПа |
| 8 | Датчик давления -ОСТ-1 расход прямой воды | Метран-55ДИ | №339006-прям. | (0...16) кгс/см²; |
| 9 | Датчик давления- ОСТ-2 расход обратной воды | Метран-55ДИ | №259999 -обратн. | (0...10) кгс/см² |
| 10 | Датчик давления - ОС-81 расход подпитки т/с | Метран-55ДИ | №1211424 | (0...10) кгс/см² |
| 11 | Датчик давления - холодной воды | Метран-55ДИ | №937211 | 0...1 мПА |
| 12 | Термометр сопротивления поз. ОСТ-1 | ТСМв -1008 НСХ 5-М/С/2 (-50....+150)ºС a=0,00428ºС | №025 | (-50... 0... +150)º |
| 13 | Термометр сопротивления поз.ОСТ-2 | ТСМв -1008 НСХ 5-М/С/2 (-50....+150)ºС a=0,00428ºС | №026 | (-50 ...0... +150)ºС |
| 14 | Термометр сопротивления поз.х.в. | ТСМв -1008 НСХ 5-М/С/2 (-50....+150)ºС a=0,00428ºС | №027 | (-50 ...0... +150)ºС |
| 15 | Термометр подпитки поз.ОС-81 т/с. | ТСМв -1008-03 50М.С.6 | №023 | (-50 ...0... +150)ºС |

В настоящее время установлены и введены в эксплуатацию 10 (десять) приборов учета тепловой энергии потребителей:

Приборы учета тепловой энергии потребителей, которые установлены и введены в эксплуатацию:

| Потребитель | Тип прибора | Заводской номер |
| --- | --- | --- |
| ИП Корнецкая Л. И. | Multical 402 | 60248739 |
| ИП Смирнов М. Н. | ТМК-НП | 04916 |
| МБДОУ детский сад «Колокольчик» | СТ-3 | 69310301 |
| МБДОУ детский сад «Сказка» | СТ-3 | 69310302 |
| МБОУ «Озерненская СОШ №1» | MULTICAL 405 | 65201405 |
| ПО «Духовщинахлеб» | ТМК-Н2-2.0 | 00610 |
| МБУКОДК "Энергетик" | СТ-3 | 69310300 |
| ОГБУЗ Озерненская районная больница | ТМК-Н201 | 005078 |
| ОСП Ярцевский почтамп УФПС Смоленской области ФГУП "Почта России" | Ст-10 | 13-22774 |
| ОАО «Ростелеком» | ТСК4М | 406 |

В соответствии с законодательством Российской Федерации потребители с тепловой нагрузкой более 0,2 Гкал/час должны быть оснащены приборами учета тепловой энергии. Под данное требование подпадает 26 многоквартирных жилых домов пос. Озерный.

Руководствуясь приказом Министерства регионального развития РФ  от 29 декабря 2011г. №627 филиалом «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» совместно с ООО «Газпром Межрегионгаз Смоленск» и  Администрацией Озёрненского городского поселения осуществлено обследование многоквартирных домов в пос. Озерный на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки коллективного (общедомового) приборов учета тепловой энергии.

В результате проведенного обследования комиссией было установлено отсутствие технической возможности установки общедомовых приборов учета без капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных систем. Наличие указанных обстоятельств подтверждается актами обследования. После выявленных причин, отраженных в актах обследования, многоквартирные дома должны быть оснащены приборами учета тепловой энергии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Зоны действия источников тепловой энергии

Смоленская ГРЭС является единственным источником централизованного теплоснабжения. Зона действия Смоленской ГРЭС полностью покрывает территорию пос. Озерный.

5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей, включая нагрузку по горячему водоснабжению, рассчитаны при температуре внутри помещений 
+18 градусов Цельсия и среднесуточной температуре наружного воздуха за отопительный период  -0,37 градусов Цельсия (2015 год):

Количество тепловой энергии, потребляемой за год, Гкал

| № п/п | Наименование, адрес жилых и общественных зданий | Год постройки | Количество квартир | Площадь кв. метров |  | Количество тепловой энергии, потребляемой за год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая | Жилая |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Ленина, д.1 | 1974 | 100 | 4887,4 | 4493,4 | 660 |
| 2 | ул. Ленина, д.2 | 1980 | 120 | 3565,7 | 2981,7 | 482 |
| 3 | ул. Ленина д.3/3 | 1976 | 100 | 4857,0 | 4463,3 | 656 |
| 4 | ул. Ленина д.4 | 1977 | - | 3899,2 | 2592,6 | 527 |
| 5 | ул.Ленина д.6 | 1974 | 100 | 1997,2 | 1665,2 | 514 |
| 7 | ул.Ленина д.7 | 1972 | 100 | 4997,9 | 4517,3 | 675 |
| 8 | ул.Ленина д.9/1 | 1973 | 100 | 4865,7 | 4468,2 | 657 |
| 9 | ул.Строителей д.1 | 1983 | 68 | 3966,3 | 3286,8 | 536 |
| 10 | ул.Строителей д.7 | 1978 | 216 | 12496,5 | 11357,1 | 1688 |
| 11 | ул.Строителей д.9 | 1984 | 120 | 6891,8 | 6317,1 | 931 |
| 12 | ул. Строителей д.11 | 1982 | 100 | 4994,8 | 4514,2 | 675 |
| 13 | ул.Строителей д.12/5 | 1976 | 100 | 4918,7 | 4438,1 | 664 |
| 14 | ул. Строителей д.14 | 1973 | 90 | 4295,7 | 3869,1 | 580 |
| 15 | ул.Строителей д.17 | 1986 | 60 | 3272,4 | 2944,0 | 442 |
| 16 | ул.Строителей д.19 | 1988 | 90 | 4504,9 | 4054,7 | 658 |
| 17 | ул.Строителей д.19А | 1986 | 90 | 4874,3 | 4359,8 | 608 |
| 18 | ул.Строителей д.24 | 1993 | 88 | 5107,3 | 4616,7 | 690 |
| 19 | ул.Парковая д.3 | 1978 | 100 | 4895,0 | 4494,5 | 661 |
| 20 | ул.Кольцевая д.4 | 1979 | 90 | 4417,9 | 3967,8 | 597 |
| 21 | ул.Кольцевая д.6 | 1979 | 70 | 3365,3 | 3017,0 | 454 |
| 22 | ул.Кольцевая д.14А | 1983 | 80 | 4885,7 | 4371,2 | 660 |
| 23 | ул.Кольцевая д.16 | 1982 | 80 | 4886,6 | 4372,1 | 793 |
| 24 | ул.Кольцевая д.16А | 1984 | 98 | 5875,4 | 5281,6 | 660 |
| 25 | ул.Кольцевая д.18 | 1994 | 108 | 5917,2 | 5321,2 | 799 |
| 26 | ул.Кольцевая д.22 | 1995/1999 | 98 | 5211,7 | 4662,7 | 704 |
| 27 | ул.Октябрьская д.12 | 1994 | 18 | 969,6 | 881,4 | 173 |
| 28 | ул.Октябрьская д.12А | 1987 | 12 | 655,5 | 603,9 | 256 |
| 29 | ул.Октябрьская д.14 | 1986 | 18 | 951,7 | 865,9 | 247 |
| 30 | ул.Октябрьская д.14А | 1985 | 18 | 933,2 | 845,7 | 251 |
| 31 | ул.Октябрьская д.16 | 1983 | 18 | 926,0 | 840,0 | 158 |
| 32 | ул.Октябрьская д.16А | 1984 | 12 | 596,8 | 548,6 | 245 |
| 33 | ул.Октябрьская д.18 | 1984 | 18 | 940,7 | 853,9 | 249 |
| 34 | ул.Октябрьская д.18А | 1982 | 12 | 610,8 | 563,2 | 161 |
| 35 | ул.Октябрьская д.18Б | 1982 | 12 | 938,5 | 850,9 | 248 |
| Частные дома |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул.Доватора коттеджи д.10, кв.1,2 | 1976г. |  | 195,5 |  | 52 |
| 37 | ул.Доватора коттеджи д.12, кв.1 | 1993г. |  | 91,7 |  | 51 |
| 38 | ул.Доватора коттеджи д.2/14, кв.1,2 | 1976г. |  | 196,3 |  | 52 |
| 39 | ул.Доватора коттеджи д.4, кв. 1,2 | 1976г. |  | 197,0 |  | 52 |
| 40 | ул. Доватора коттеджи д.6, кв.1,2 | 1976г. |  | 197,8 |  | 52 |
| 41 | ул.Доватора коттеджи д.8, кв.1,2 | 1976г. |  | 138,9 |  | 37 |
| 42 | ул.Строителей коттеджи д.10/2, кв.1 | все до 1999г. |  | 195,8 |  | 52 |
| 43 | ул.Строителей коттеджи 2, кв1,2 | 1976г. | 6 | 192,8 |  | 51 |
| 44 | ул.Строителей коттеджи д.2а, кв.1 | 1992г. | 2 | 105,2 |  | 28 |
| 45 | ул.Строителей коттеджи д.4, кв.1,2 | 1976г. | 2 | 200,5 |  | 53 |
| 46 | ул.Строителей коттеджи д.6, кв.1,2 | 1988г. | 2 | 189,7 |  | 50 |
| 47 | ул.Строителей коттеджи д.8, кв.1 | 1976г. | 2 | 102,0 |  | 27 |
| 48 | ул.Энергетиков д.1\12, кв.1 | 1976г. | 1 | 98,6 |  | 26 |
| 49 | ул.Энергетиков д.1\12, кв.2 | 1976г. | 1 | 78,6 |  | 21 |
| 50 | ул.Энергетиков д.10, кв.1 | 1976г. | 1 | 95,9 |  | 25 |
| 51 | ул.Энергетиков д.10, кв.2 | 1976г. | 1 | 94,3 |  | 27 |
| 52 | ул.Энергетиков д.11, кв.1 | 1993г. | 1 | 92,2 |  | 24 |
| 53 | ул.Энергетиков д.11, кв.2 | 1993г. | 1 | 91,9 |  | 24 |
| 54 | ул.Энергетиков д.12, кв.1 | 1993г. | 1 | 91,3 |  | 24 |
| 55 | ул.Энергетиков д.12, кв.2 | 1993г. | 1 | 91,3 |  | 24 |
| 56 | ул.Энергетиков д.2/10 кв 1 | 1976г. | 1 | 101,3 |  | 27 |
| 57 | ул.Энергетиков д.2/10кв2 | 1976г. | 1 | 101,5 |  | 27 |
| 58 | ул.Энергетиков д.3, кв.1 | 1976г. | 1 | 77,4 |  | 20 |
| 59 | ул.Энергетиков д.3, кв.2 | 1976г. | 1 | 78,8 |  | 21 |
| 60 | ул.Энергетиков д.4, кв.1 | 1976г. | 1 | 101,3 |  | 27 |
| 61 | ул.Энергетиков д.4, кв.2 | 1976г. | 1 | 101,5 |  | 27 |
| 62 | ул.Энергетиков д.5, кв.1 | 1976г. | 1 | 98,1 |  | 26 |
| 63 | ул.Энергетиков д.6, кв.1 | 1976г. | 1 | 101,3 |  | 27 |
| 64 | ул.Энергетиков д.7, кв.1 | 1976г. | 1 | 95,6 |  | 25 |
| 65 | ул.Энергетиков д.8, кв.2 | 1976г. | 1 | 101,2 |  | 27 |
| 66 | ул.Энергетиков д.9, кв.1 | 1976г. | 1 | 79,4 |  | 21 |
| 67 | ул.Энергетиков д.9, кв.2 | 1976г. | 1 | 79,4 |  | 21 |
| 68 | ул.Садовая д.3 | 1976г. |  | 42,1 |  | 12 |
| 69 | ул.Садовая д.4 | 2007г. |  | 70,0 |  | 25 |
| 70 | ул.Садовая д.5 | 1988г. |  | 47,1 |  | 13 |
| 71 | ул.Садовая д.6 | до 1999г. |  | 61,4 |  | 17 |
| 72 | ул.Садовая д.7 | до 1999г. |  | 42,1 |  | 12 |
| 73 | ул.Садовая д.8 | до 1999г. |  | 61,2 |  | 17 |
| 74 | ул.Садовая д.9 | до 1999г. |  | 48,0 |  | 14 |
| 75 | ул.Садовая д.10 | до 1999г. |  | 73,7 |  | 21 |
| 76 | ул.Садовая д.13 | до 1999г. |  | 41,4 |  | 12 |
| 77 | ул.Садовая д.14 | до 1999г. |  | 41,8 |  | 12 |
| 78 | ул.Садовая д.15 | до 1999г. |  | 62,6 |  | 18 |
| 79 | ул.Садовая д.16 | до 1999г. |  | 61,9 |  | 17 |
| 80 | ул.Садовая д.18 | 1992г. | 2 | 54,7 |  | 15 |
| 81 | ул.Садовая д. 20 | 1988г. | 2 | 63,1 |  | 18 |
| 82 | ул. Лесная д.2 | до 1999г. |  | 108,0 |  | 15 |
| 83 | ул. Лесная д.3 | до 1999г. |  | 87,0 |  | 12 |
| 84 | ул. Лесная д.4 | до 1999г. |  | 108,0 |  | 15 |
| 85 | ул. Лесная д.5 | до 1999г. |  | 209,1 |  | 28 |
| 86 | ул. Лесная д.6 | до 1999г. |  | 112,36 |  | 29 |
| 87 | ул. Лесная д.9 | до 1999г. |  | 104,9 |  | 28 |
| 88 | ул. Лесная д.13 | до 1999г. |  | 162,5 |  | 43 |
| 89 | ул. Лесная д.16 | до 1999г. |  | 108,6 |  | 29 |
| 90 | ул. Лесная д.18 | до 1999г. |  | 99,3 |  | 26 |
| 91 | ул. Лесная д.22 | 1994г. |  | 108,2 |  | 28 |
| 92 | ул. Лесная д.24 | до 1999г. |  | 106,4 |  | 28 |
| 93 | ул. Лесная д.30 | до 1999г. |  | 109,3 |  | 29 |
| 94 | ул. Лесная д.34 | до 1999г. |  | 80,0 |  | 2 |
| 95 | ул. Лесная д.36 | до 1999г. |  | 112,8 |  | 30 |
| 96 | ул. Лесная д.38 | 2001г. |  | 117,3 |  | 31 |
| 97 | ул Энтузиастов д.6 | до 1999г. |  | 90,2 |  | 24 |
| 98 | ул. Энтузиастов д.7 | 1995г. |  | 137,6 |  | 36 |
| 99 | ул Энтузиастов д. 14 | 1995г. |  | 103,96 |  | 27 |
| 100 | ул. Энтузиастов д.16 | до 1999г. |  | 117,6 |  | 31 |
| 101 | ул. Классона д.1, кв.1 | 1976г. |  | 74,0 |  | 17 |
| 102 | ул. Классона д.10 кв.1 | 1972г. |  | 71,3 |  | 18 |
| 103 | ул. Классона д.11, кв.1 | 1992г. |  | 53,9 |  | 15 |
| 104 | ул. Классона д.12, кв.1 | до 1999г. |  | 53,3 |  | 15 |
| 105 | ул. Классона д.13, кв.1 | до 1999г. |  | 53,8 |  | 15 |
| 106 | ул. Классона д.14, кв.1 | до 1999г. |  | 59,4 |  | 17 |
| 107 | ул. Классона д.15, кв.1 | 1972г. |  | 53,6 |  | 15 |
| 108 | ул. Классона д.16, кв.1 | до 1999г. |  | 72,5 |  | 21 |
| 109 | ул. Классона д.18, кв.1 | 1972г. |  | 72,6 |  | 15 |
| 110 | ул. Классона д,2кв,1 | до 1999г. |  | 68,1 |  | 19 |
| 111 | ул. Классона д.20, кв.1 | 2001г. |  | 56,6 |  | 16 |
| 112 | ул. Классона д.22, кв.1 | до 1999г. |  | 52,0 |  | 15 |
| 113 | ул. Классона д.3, кв.1 | до 1999г. |  | 73,9 |  | 21 |
| 114 | ул. Классона д.4, кв.1 | до 1999г. |  | 62,9 |  | 16 |
| 115 | ул. Классона д.5, кв.1 | до 1999г. |  | 57,8 |  | 19 |
| 116 | ул. Классона д.6, кв.1 | до 1999г. |  | 66,4 |  | 20 |
| 117 | ул. Классона д.7, кв.1 | до 1999г. |  | 69,9 |  | 20 |
| 118 | ул. Классона д.8, кв.1 | 1973г. |  | 62,1 |  | 18 |
| 119 | ул. Октябрьская одноэтажные кв.20 | до 1999г. |  | 58,6 |  | 17 |
| 120 | ул. Октябрьская одноэтажные кв.24 | до 1999г. |  | 40,5 |  | 11 |
| 121 | ул. Октябрьская одноэтажные кв.26/1 | до 1999г. |  | 52,7 |  | 15 |
| 122 | ул. Октябрьская одноэтажные кв.28 | до 1999г. |  | 52,7 |  | 15 |
| 123 | ул. Октябрьская одноэтажные кв.30 | до 1999г. |  | 55,3 |  | 16 |
| 124 | ул. Доватора д.13 | до 1999г. |  | 83,6 |  | 22 |
| 125 | ул. Доватора д.15 | 1995г. |  | 165,0 |  | 44 |
| 126 | ул. Доватора д.17 | до 1999г. |  | 108,7 |  | 29 |
| 127 | ул. Доватора д.19 | до 1999г. |  | 71,5 |  | 19 |
| 128 | ул. Доватора д.21 | до 1999г. |  | 99,2 |  | 26 |
| 129 | ул. Доватора д.23 | 1997г. |  | 85,3 |  | 23 |

6. Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели:

| Наименование показателя | Плановые показатели, учтенные органом регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии (2016 год) | Фактические показатели за прошедший период регулирования (2015 год) | Плановые показатели, учтенные органом регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии (2017 год) | Фактические показатели за прошедший период регулирования (2016 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | Производство и передача тепловой энергии | Производство и передача тепловой энергии | Производство и передача тепловой энергии | Производство и передача тепловой энергии |
| Выручка (тыс. рублей) | 75 405 55 006* | 45 002 | 88118 | 49892,39238 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): | 74 425 54 026* | 59 255 | 81065 | 88528,17092 |
| расходы на топливо всего, в том числе | 45 772 | 39 425 | 44313 | 49988,8902 |
| Уголь |  |  |  |  |
| Расходы на уголь, тыс. руб. |  | 47 |  | 80,04349 |
| Цена топлива (руб./т.) |  | 1 284,04 |  | 1 284,04 |
| Объем топлива (т.) |  | 36,6 |  | 62,337 |
| способ приобретения |  |  |  | ж/д перевозки |
| Газ природный, в том числе |  |  |  |  |
| Расходы на природный газ, тыс. руб. | 45 772 | 39 363 | 44313 | 49893,64737 |
| Средняя цена топлива (руб./тыс.м3) с учетом нерегулируемой цены | 4 528,11 | 4 306,82 | 4 572,06 | 4 494,067 |
| Объем топлива (тыс.м3) | 10 108,0 | 9 139,6 | 9 692,159 | 11 102,115 |
| Газ по регулируемой цене |  |  |  |  |
| Расходы на природный газ по регулируемой цене, тыс. руб. |  |  |  |  |
| Цена топлива (руб./тыс.м3) |  |  |  |  |
| Объем топлива (тыс.м3) |  |  |  |  |
| Газ по нерегулируемой цене |  |  |  |  |
| Расходы на природный газ по нерегулируемой цене, тыс. руб. | 45 772 | 39 363 |  |  |
| Цена топлива (руб./тыс.м3), в том числе | 4 528,11 | 4 306,82 |  |  |
| Объем топлива (тыс.м3) | 10 108,0 | 9139,6 |  |  |
| Мазут |  |  |  |  |
| Расходы на мазут, тыс. руб. |  | 15 |  | 15,19934 |
| Цена топлива (руб./т.), в том числе |  | 9 224,89 |  | 9 150,11 |
| Объем топлива (т) |  | 1,6 |  | 1,66111 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 4 026 | 8 364 | 5303 | 12330,89502 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 397 | 5 358 | 6360 | 12228,65679 |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 449 | 2 437 |  | 8570,78328 |
| прочие расходы | 23 781 В том числе технологические потери 20 399 | 3 671 | 25089 | 5408,94563 |
| Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 63,7 | 58,673 | 61,600 | 62,438 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал); | 182,4 | 180,54 | 182,2 | 206,9 |

* - Без технологических потерь

Технико-экономические показатели**:

| Наименование показателя | Фактические показатели за прошедший период регулирования (2015) | Фактические показатели за прошедший период регулирования (2016) | Плановые Показатели на 2017г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | Передача тепловой энергии. | Производство и передача тепловой энергии | Производство и передача тепловой энергии |
| Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | 66 | 66 | 66 |
| Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 58,673 | 62,438 | 56,780 |
| Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе: | 32,312 | 33,103 | 34,641 |
| Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) | 37,22 % | 40% | 39,0% |
| Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) | 8,9208 | 8,9208 | 8,9208 |
| Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 26,4396 | 26,4396 | 26,4396 |

| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал "Смоленская ГРЭС" ПАО "Юнипро" | Смоленская ГРЭС | 34 641 | 22 139 | 56 780 | 4 820 | 61 600 |
|  | ВСЕГО | 34 641 | 22 139 | 56 780 | 4 820 | 61 600 |

# ** - На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 года  № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и в соответствии с Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике от 30.11.2015 года № 595 «Об установлении тарифов на тепловую энергию Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» тарифы на передачу тепловой энергии как отдельного вида деятельности для филиала «Смоленская ГРЭС» не утверждаются.                                     Баланс выработки тепловой энергии на 2018 год

7. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

| Наименование организации | Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» |
| --- | --- |
| ИНН | 8602067092 |
| КПП | 860201001 |
| Местонаходжение (адрес) | Смоленская область, Духовщинский район, п. Озёрный |
| Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Постановление № 415 от 16.12.2016г. |
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Депортамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике. |
| Период действия принятого тарифа | с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. / с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. |
| Источник опубликования | Официальный сайт Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (http://rek.admin-smolensk.ru/) Официальный сайт ПАО «Юнипро» (http://www.unipro.energy/) |
| Тариф регулируемой организации на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, руб./Гкал для потребителей в горячей воде (без НДС) | 941,33 / 963,95 |
| Тариф регулируемой организации на тепловую энергию, поставляемую потребителям, руб./Гкал (без НДС) | 1 561,78 / 2 369,23 |
| Тариф регулируемой организации на тепловую энергию, поставляемую потребителям, руб./Гкал для населения (с НДС) | 1 842,90 / 1 912,00 |

8. Описание существующих технических и технологических 
проблем в системе теплоснабжения поселения

1. Требуется реконструкция системы централизованного горячего водоснабжения поселка.

Система горячего водоснабжения поселка Озёрный открытая, зависимая - вода, из системы отопления частично отбирается для нужд горячего водоснабжения.

В соответствии с п.9, ст. 29 федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

2. Обеспечение учета потребления тепловой энергии.

В настоящее время установлены и введены в эксплуатацию только шесть приборов учета тепловой энергии потребителей.  В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо оснастить приборами учета тепловой энергии жилищный фонд, бюджетные учреждения, а также здания и сооружения иных потребителей тепловой энергии.

3. Сокращение доли технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям.

Относительно высокая доля технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям определяется, протяженностью тепловых сетей, техническим состоянием тепловой изоляции и объемом передаваемой тепловой энергии.

Износ тепловых сетей поселка составляет порядка 60%. Анализ гидравлических режимов работы тепловой сети показывает, что скорость движения теплоносителя по всем участкам тепловой сети сравнительно невысока. Пропускная способность тепловых сетей в полном объеме не используется.

Таким образом, развитие системы теплоснабжения поселка должно осуществляться за счет увеличения присоединенной тепловой нагрузки станции, путем подключения потребителей зон перспективной производственной и жилой застройки, строительства новых, а также выполнение капитального ремонта и реконструкции существующих магистральных и квартальных тепловых сетей.

9. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Особенностью Озерненского городского поселения является монопрофильность. Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» является градообразующим предприятием.

Смоленская ГРЭС осуществляет производство электрической энергии с одновременным производством тепловой энергии, которое с избытком удовлетворяет существующий и перспективный спрос потребителей.

Использование тепловой энергии от сжигания углеводородов для производства электрической энергии и теплофикации имеет существенные энергетические и экономические преимущества относительно выработки тепловой энергии в отопительных котельных.

Таким образом, строительство производственных, коммунальных отопительных котельных в зоне действия Смоленской ГРЭС, как для теплоснабжения строящихся, так и существующих зданий не целесообразно.

Перевод на индивидуальные источники теплоснабжения многоквартирных жилых домов, наравне с переводом жилых и не жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, не допускается.

Повышение эффективности использования топлива имеет первостепенное значение для решения важнейшей проблемы - уменьшения загрязнения воздушного бассейна, а также теплового загрязнения окружающей среды.

10. Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений 
на них

Развитие системы теплоснабжения поселка Озерный целесообразно осуществлять путем поэтапного увеличения присоединенной тепловой нагрузки Смоленской ГРЭС.

При предоставлении земельных участков для размещения производственных и общественных зданий, жилой застройки органы местного самоуправления обязаны подготовить технические условия, согласованные с теплоснабжающей организацией, по подключению к системе теплоснабжения объектов, предполагаемых к строительству.

Порядок определения и предоставления технических условий и определения платы за подключение (технологическое присоединение), а также порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определены Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83.

Мероприятия по строительству новых магистральных и распределительных тепловых сетей и сооружений на них, подлежат включению в схему теплоснабжения поселения, инвестиционную программу теплоснабжающей организации и должны быть выполнены в срок не более 
2 лет с даты выдачи соответствующих технических условий.

Для сокращения тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии необходимо также большое внимание уделить проведению капитального ремонта и реконструкции существующих магистральных и квартальных тепловых сетей.

С целью соблюдения требований федерального закона 
«О теплоснабжении» в части запрета на использование с 1 января 2022 года централизованных открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, рекомендовать филиалу «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» разработать технико-экономическое обоснование мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения поселка Озерный.

Проект инвестиционной программы филиалу «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро», предусматривающей соответствующую реконструкцию системы теплоснабжения поселка Озерный представить для рассмотрения в Администрацию Озерненского городского поселения.

11. Определение единой теплоснабжающей организации

Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» соответствует всем предъявляемым требованиям и критериям по определению единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии;

- наличие у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Проведение органами местного самоуправления совместно с единой теплоснабжающей организацией комплекса целенаправленных мероприятий по развитию системы теплоснабжения поселка должно способствовать формированию поселенческой среды Озерненского городского поселения в русле общечеловеческих духовных и культурных ценностей, содействовать максимальному развитию открытости экономики поселения.

12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В настоящее время на территории муниципального образования Озерненское городское поселение» Духовщинского района бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) администрация Озерненского городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети направляет в единую теплоснабжающую организацию определение по организации их содержания и обслуживания.

Данное определение является основанием для учета затрат единой теплоснабжающей организации на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в следующих периодах тарифного регулирования.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей, а также сведения о принятых администрацией Озерненского городского поселения решениях по постановке на учет и организации эксплуатации указанных тепловых сетей должны быть включены в схему теплоснабжения поселения.

Схема теплосети

магистраль

схема теплотрассы